招标文件

各相关单位：

万基控股集团有限公司招标办公室拟对宏远电力#2机组增加水媒式暖风器系统项目进行招标【招标编号：WJWZ-(2026)05001】，有意参标单位请在5月6日下午5时前通过电话或邮件通知招标联系人报名登记，并按招标人要求的时间缴纳投标保证金。不接受未通过资质审核、未按时缴纳投标保证金单位的投标文件。

投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

开标时间：2026年5月7日下午15：00（北京时间）

开标地点：洛阳市新安县产业集聚区万基大厦四楼开标室

资质审验及报名截止时间：2026年5月6日下午5时

招标：郭帅 158 0379 9052  技术：常世昌  151 3793 8620

一、投标须知

1、招标方式：公开招标。本次招标采用一次性报价、现场开标的方式开标。参与投标，即视同完全响应招标文件。

投标人应编制投标文件正本1份和副本1份，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。详细分项报价做入标书商务卷，投标报价单（见附件）请单独密封于档案袋，便于唱标。

2、资质要求（详见技术要求）：

1）、投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件、具有有效的营业执照、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

2）、具有电力工程或机电工程施工总承包或环保工程专业承包二级及以上资质。没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力、没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内，投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站 被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。

3）、投标单位需提供近年来须至少具有600MW燃煤机组水媒式暖风器改造或供货合同业绩2份，并提供相关业绩证明材料，含合同复印件(首页、能反映服务范围、签字盖章页等)、用户证明、税票等。

3、资质审查：本次招标资格审查方式采用资格预审加后审方式进行：

1）、资格预审：未在招标中心备案的投标人，需提供企业营业执照（年审过的有效件且必须有标的物经营范围）、相关资质许可、相关授权资料等、法人授权书、法人及投标人身份证、业绩合同等加盖公章复印件扫描件，打包发送至277838558@qq.com作资质预审；资质预审截止时间：5月6日下午5时前，逾期未审者不得参与本次招标。

2）、资格后审，即在评标过程中评标小组成员共同进行审查；

4、投标保证金：各投标人在开标前须向业主单位财务缴纳投标保证金人民币贰万元整（￥20000元）整，（详细要求见招标文件第七部分）；逾期未缴纳者不得参与投标。

5、违约：认真阅读招标文件、合同条款、技术要求，参与投标即视同完全响应（差异表所列内容除外）。中标单位必须严格按照投标文件及投标报价单(价格、付款方式)签订合同及技术协议，否则即为违约（详见招标文件第七部分）；

6、评标办法：各投标单位在都能满足招标文件及技术规范需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位（详见招标文件第三部分）；

7、供货及工作范围：详见技术要求（附件7）；

8、解决招标纠纷的方式：双方友好协商；协商不成，提交招标方所在地有管辖权的人民法院裁决。

9、为保证项目的进度要求，招标人保留分段定标的权力。

二、投标文件

1 、投标文件的组成

1.1. 投标文件由三卷组成：

第一卷为商务部分，包括以下内容：

1）、投标人廉政承诺书。（详见附件1）

2）、投标人承诺函。（详见附件2）

3）、投标人法定代表人授权书（法定代表人必须签字签章）。（详见附件3）

4）、投标人资格、资信证明文件，其中包括：

I.关于投标人资格的声明函；

II.企业法人营业执照（复印件加盖企业红章）；

III.有关鉴定材料、施工资质证书等资质文件；

IV.质量、环保、健康等保证体系及其他质量认证证明；

V. 业绩及目前正在执行合同情况；

VI. 其它文件和资料。

5）、企业、产品简介

6）、分项详细报价等；

7）、商务、技术异议回复（详见附件6）

第二卷为技术部分；

第三卷为售后、技术服务和设计联络部分

投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

2 投标文件的编制

2.1 一般要求

投标人应严格按照招标文件所规定的格式和内容要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。

2.2 投标有效期

投标文件从开标之日起，投标有效期为3个月。

2.3 投标人建议

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更为合理的建议方案，列于附件中。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。

2.4 投标文件的份数和签署

2.4.1投标文件一式二份，正本一份，副本一份。

2.4.2 投标文件正本的每一页均应由投标人代表签字。报价表均应由投标人代表签名并加盖公章。

3 投标报价（详见附件4）

3.1 投标人应严格按照招标方投标报价单格式认真填写投标报价（密封于档案袋），对照技术规范列出各种分项价格表（分项报价列入商务卷）。

3.2 投标人的报价在中标后在报价有效期内价格固定不变。

3.4 投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期相一致。

4 投标文件的递交

4.1 投标文件的密封与标记

4.1.1 投标文件的正本和副本应分别密封，封套上注明项目名称、设备名称、投标人名址、“正本”“副本”字样及“2026年5月7日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.2为便于开标唱标，投标人应将《投标报价单》另用档案袋单独密封，与投标文件一同提交，并在封面上注明项目名称、投标人名字、“投标报价表”字样及“2026年5月7日（北京时间）之前不得启封”字样。

4.1.3所有密封封口处均应加盖投标人公章或密封章。

4.2 投标人必须向招标人提供投标文件及图纸、技术资料的电子版一份，密封于投标文件正本中。

5 无效投标：发生下列情况之一者，视为无效投标。

5.1   商务评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.1.1  投标人及其制造商与招标人、招标机构有利害关系的。

5.1.2  投标人的投标书、资格证明未提供或不符合招标文件的要求。

5.1.3  投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权书的。

5.1.4  投标人业绩不能满足招标文件的要求。

5.1.5  投标文件符合招标文件中规定废标的其他商务条款。

5.2   技术评标过程中，有下列情形之一者，应予废标：

5.2.1  投标文件不能满足招标文件技术规格中主要参数要求或主要参数无技术资料支持的。

5.2.2  投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的。

5.2.3  投标文件技术规格中的响应与事实情况不符或虚假投标的。

5.2.4  投标文件的澄清

开标以后，招标人可针对投标文件的内容要求投标人澄清，澄清问题一般以澄清函的形式进行。澄清函有投标代表签字、投标人公章，形成投标文件的有效补充。澄清内容解释权归招标方。澄清不得对原投标文件作实质性修改。

三、评标办法

1、本次评标采用综合评比、评分。评标小组依照本细则，对所有有效投标文件的评标价格、商务部分、技术部分进行审查、评比、评分。评标价格权重60%，商务部分权重10%，技术部分权重30%。

投标人综合得分=评标价格得分+商务部分得分＋技术部分得分。		 各投标人的评标价格得分按以下公式计算：

C＝60-10×（P-PMIN）/（PMAX-PMIN）

C：投标人的评标价格得分。    	P：评标价格。

PMIN：最低评标价格。             PMAX：最高评标价格

2、评标小组全体成员对每个投标人进行审查、评比、评分，各投标单位在都能满足招标文件及甲方使用需求的情况下，综合评分高者列为中标候选单位。

3、评标活动中发现有争议的内容时，按照少数服从多数的原则，由评标小组确定。

4、经评标小组全体认定低于成本价的投标，将被废标。其报价不作为评分依据。

5、商务部分评分表（10分）

| 序号 | 评分因素 | 考核内容 | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件的完整性及响应情况（2分） | 完整性及响应性 | 2 | 对投标文件的完整性和响应性进行评价，最优得满分，最低得1分。 |
| 2 | 企业财务状况 （1.5分） | 财务状况 | 1.5 | 投标人提供近三年（2022年度、2023年度、2024年度）完整审计报告，企业连续三年均盈利得1.5分，两年（含两年）显示盈利得1分，两年以下显示盈利得0分。 （须在投标文件中附审计报告的复印件并加盖公章，否则不得分，公司成立不足3年的评审标准同上。） |
| 3 | 进度保证 （1.5分） | 合同设备交货进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 技术资料交付进度 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
|  |  | 进度保证及相应措施 | 0.5 | 依据投标人差异评分，0-0.5分。 |
| 4 | 体系认证证书（1.5分） | 体系认证 | 1.5 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，且都在有效期内的。以上证书齐全的得1.5分，否则不得分。 （须在投标文件中附证书复印件和国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上的查询截图并加盖公章，否则不得分。） |
| 5 | 信用评价 （1.5分） | 信用 | 1.5 | 2022年以来连续三年被评为AAA级的企业得1.5分；连续两年被评为AAA级的企业得1分；一年内被评为AAA级的企业得0.5分。（须在投标文件中附以上证件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
| 6 | 质保承诺 （2分） | 质保承诺 | 2 | 质保期：在招标文件规定的基础上，质保期每延长6个月得1分，最高得2分，不足6个月不计。 （须在投标文件中附承诺并加盖公章，否则不得分。） |

6、技术评分表

技术部分评分表（30分）

| 评分因素 |  | 标准分 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能 | 3 | 完全满足：3分；基本满足：1-2分；不满足：废标 |
| 2 | 设计制作 | 3 | 根据设备设计、设备参数及技术力量：1-3分 |
| 3 | 产品适用性 | 3 | 操作简便、直观：1-3分 |
| 4 | 综合技术水平及性能 | 3 | 对工艺、技术、配置、性能等的可行性、先进性、专利等综合评价：1-3分 |
| 5 | 生产能力和业绩 | 5 | 近五年600MW燃煤机组水媒式暖风器改造或供货合同业绩2份，2份得0分，每增加1个得1分，最高得5分。 |
| 6 | 技术培训方案 | 2 | 完善2分；基本完善1分；不完善0分 |
| 7 | 实质性优惠 | 2 | 满足招标文件要求外，投标人另外提供的实质性优惠条件或增值服务的，根据投标人提供的承诺书，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 8 | 随机备品备件 | 2 | 根据投标人提供的备品备件清单及优惠折扣价格，进行横向比较后打1-2分，不提供不得分。 |
| 9 | 售后服务 | 3 | 投标人应在充分理解本项目需求的基础上，针对本项目编制售后服务方案，包括但不限于服务内容、响应时间、人员安排、现场培训、技术指导、终身免费服务等。 内容详实，售后服务方案科学、合理，考虑周全，到位，针对性强，得2-3分； 内容完整，售后服务方案基本科学、合理，基本考虑周全，基本到位，得1-2分； 内容基本完整，售后服务方案科学、合理，有待优化，针对性一般，得0-1分； 没有不得分。 |
| 10 | 合理化建议 | 1 | 标方每采纳1条得0.5分，最高1分； |
| 11 | 综合评价 | 3 | 由评委根据投标人投标文件编制的详实、合理、认真程度等综合印象进行独立打分0-3分 |

四、授予合同

1、招标人在授予合同时，保留对招标文件中规定的货物数量和规格予以调整的权力。

2、为保证项目的进度要求，招标人保留拆包授予合同的权力。

3、中标人在接到《中标通知书》后10日内，按买方约定的时间、地点与买方签订合同。

4、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。中标人不得与招标人签订背离上述文件内容的合同。

五、招标投标费用：

一切与投标有关的费用均由投标人自理。

六、投标人资格审查文件：

投标人要提交下列文件以便招标单位审核：

1) 企业法人营业执照（需提供原件扫描件供招标人审查）；

2) 法人、授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

3）安全生产许可证、有关鉴定材料、相关资质许可证；

4) 质量、环境、健康等保证体系及其质量认证证明；

5) 业绩及目前正在执行合同情况(包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施)；

6) 其它文件和资料。

七、 投标保证金

投标保证金（人民币：贰万元整     ￥20000元）

投标保证金交纳时间：2026年5月6日下午5时（北京时间）前到账，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。公对公电汇转账方式缴纳（不接受现金及个人转账）。 最终以洛阳万基宏远电力有限公司财务所开收到凭证为准。

招标人指定的投标保证金的接收单位：

单位名称：洛阳万基宏远电力有限公司

开 户 行：工商银行新安支行

账    号：1705027609200195684

保证金退还：

未中标的投标人的投标保证金，将在招标机构发出《中标通知书》后15日内予以无息退还。

中标人的投标保证金，在签订了合同且满足履约条件后，招标机构将通过投标单位账户全额无息退还。

发生以下情况之一者，投标保证金将不予退还：

I.投标人在投标报价有效期内撤回、修改其投标报价（含报价说明）；

II.投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交虚假资料或失实资料；

III.投标人被通知中标后，拒绝在规定时间按报价及招标文件要求签订技术协议及商务合同；

IV.投标人违反纪律与保密的有关规定；

V.若中标人违约，则该笔保证金将予以扣除，并将投标人列入信用黑名单。

附件1 廉政承诺书

投标人廉政承诺书

为加强招标投标活动中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，体现公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、法规和廉政建设责任制的规定，本投标人特作出如下承诺：

1、不与招标人、招标代理机构及其他投标人私下串通协商，进行围标、串标、抬标，控制投标价格。

2、不向招标人、招标代理机构、评标专家(小组成员)行贿，以不正当手段谋取中标。

3、不向招标投标监管人员请客、送礼及组织其它有可能影响客观公正监管的活动。

4、自觉遵守开标、评标现场工作纪律，不私下接触评标专家(小组成员)，不打听内部信息、秘密，不干扰正常的开标评标秩序。

5、不给责任人的违法违规行为说情。

6、不发生中标后无合理缘由不签订合同的行为。

7、不发生其他违反招投标法律法规的行为。

8、不发生其他不廉洁、不正当行为，包括但不限于给予招标人工作人员及近亲属、特定关系人请吃请喝、购物卡、现金、高档礼品、高档消费、违规合作经商等行为。

若发生上述行为，招标人有权采取以下措施追究投标人责任：包括但不限于没收全部投标保证金，要求投标人按本次招投标对应经济合同总额的20%支付违约金（如中标），并将投标人列入黑名单；如没收投标保证金、违约金不足以弥补招标人损失的，同意赔偿招标人的全部损失。

投标人：                   （盖单位章）

投标代表人或法定代表人：           （签字或盖章）

2026年  月    日

附件2  投标人承诺函(格式)

投标人承诺函

项目名称：

日    期：

致：(招标机构名称)

(招标人名称)

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表(投标人名称)，在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、投标报价在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

3、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，按时完工，为项目提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理更换/返工，并承担相应的经济责任。

4、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处理，我方完全接受。

5、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人代表签字：

投标人公章：

日期：

附件3、投标人法定代表人授权书(格式)

投标人法定代表人授权书

项目名称：

日    期：

万基控股集团有限公司招标办：

(投标人名称 )是中华人民共和国合法企业，法定地址：                。

(授权人姓名 )特授权(被授权人姓名)代表我公司全权办理针上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵司以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件(在授权书有效期内签署的)不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：              授权人签名：

职        务：              职      务：

投标人公章：

附件4  投标人资格声明函

投标人关于资格的声明函

项目名称： *********************项目

日    期：

致：万基控股集团有限公司招标办：

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人代表签字：

投标人公章：

宏远电力#2机组增加水媒式暖风器系统项目报价单

投标总报价：          万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宏远电力#2机组增加水媒式暖风器系统 | 详见技术要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 总价 |  | 大写： ¥： |  |  |  |  |  |

1、交货期：合同签订生效后     天交货完毕并完成安装调试。

2、报价要求为总包价（交钥匙工程），一票制，税率为13%的增值税,报价应含项目所包含的所有费用，即设备费(含安装辅材)、设备运杂费(含装车费、卸车费、到货后的保管费)、安装费、调试费、售后技术服务等一切费用。

3、在执行合同过程中如发现有任何漏项和缺陷，在投标方的报价栏目中或合同中并未列入而且确实是本次项目所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的货物补上，所发生的费用由乙方负担。

4、付款方式(银行承兑)：使用验收合格，开具发票验收入账后90个工作日内付款90%，留10%质保金。质保期满没有任何质量问题时付清。质保期自调试验收合格之日起12个月，质保期内出现任何非业主方原因造成的质量问题，均由中标方免费修复或处理并达到双方签订的技术协议的标准。

报价单位（盖章）：

报价人：（签字）：

报价时间：2026年  月  日

附件5、参考合同条款（具体以签订合同为准）

*************有限公司

*******

商 务 合 同

合同编号：WJ-CG(2026)***

甲方：********************

乙方：*****************公司

签订时间：2026年*月**日

签订地点：新安县产业集聚区

就甲方*********事宜，甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，同意按如下条款签订本合同。

条  款 1    定义

1、“合同”指甲方和乙方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同中的文件，包括技术协议、所有的附件、附录和组成合同部分的所有其它文件。

2、“合同价格”指合同规定，在乙方全面正确的履行合同义务时甲方应支付给乙方的款项。

3、“**”指乙方按合同要求，须向甲方提供的**服务。

4、“服务”指合同规定乙方须承担的**、技术协助、培训以及其它类似的售后服务义务。

5、“现场”指将要进行维修保养的设备所在地点，即：**公司现场。

6、“验收”指甲方依据合同所附技术协议书的规定接受维护保养所依据的程序和条件。

条  款 2    大修范围

1、项目名称：*****************

1.1施工范围：详见技术协议书

2、合同施工范围虽然在合同中有表述，但在执行过程中如发现有任何漏项和缺陷，在合同中并未列入而且确实是大修范围内应该有的并且是为了满足合同技术协议对合同设备的性能保证要求所必须的，是国家强制性要求必须的，均应由乙方负责将所缺的项目补上，所发生的费用由乙方负担。

条  款 3    价  格

1、大修项目及价格：                        单位：元

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ******* | 详见技术协议 | 台 | * | ******.00 | ******.00 |
| 不含税单价：*****元 税率：**% 税额：****元 |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币）大写：*******元整 ￥：*****.00元 |  |  |  |  |  |  |

2、本合同价格包括合同**费、协议包含的备件、专用工具、设计费、技术资料费、技术服务费、拆除费、安装费、调试费、培训费、质保期内的维护保养费、税费及与本合同有关的所有费用。

3、上述合同价格为乙方一年期的大修费，不因任何因素的改变而改变，期限为2026年*月***日-2026年***月***日。

条  款 4     支  付

一、 合同总价的90%（即：￥： ****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方将发票验收入账后30天内支付：

1． 2026年*月***日后***达到技术协议要求的标准，由甲方出具的设备验收合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总额的增值税发票（税率为**%，若出现税务部门不认可的发票，一切责任由乙方承担）和合同总价90%的财务收据（即￥：****元 ）。

二、 合同总价的10%（即：￥：*****.00元  ）在达到下列全部条件完整无误后，自甲方收到发票后30天内支付：

1． 首保结束后出具验收合格报告之日起12个月质保期结束，达到技术协议要求的标准无质量异议，由甲方出具大修质量合格报告。

2． 乙方向甲方开具合同总价10%的财务收据（即￥：*****.00元 ）甲方支付余款。

3．质保期内后续大修不再办理质保手续。

条  款 5    大修与调试

1、乙方应指派力量充足技术熟练的技术人员到甲方现场负责对本合同的项目进行维修保养，并负责调试和对甲方人员进行操作及维修的技术培训。

2、在大修过程中甲方应积极配合并提供一切有利于工程进度的方便。

条  款 6   技术要求

按照合同所附技术协议书执行（附后）。

条  款 7   质量保证

1、乙方应保证其提供的大修及检测采用的是技术协议中规定的最佳材料和第一流的工艺，并在各个方面符合技术协议的质量、规格和性能要求。乙方应保证设备经过正确维护保养，在质量保证期内运转良好。在规定的质量保证期内，乙方应对由于大修服务设计、工艺技术和技术协议包含备件的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应在收到甲方通知后3天内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，并承担产生的所有费用，并赔偿因此给甲方造成的损失。如果在大修阶段由于乙方技术人员指导失误或乙方所供技术资料、图纸、名称、规格型号的错误、设备出现缺陷或损坏等事宜，乙方应免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，乙方承担修补或更换部件及装运的全部费用，质保期相应的顺延。质保期外，大修项目出现质量问题，若确系设计、技术协议包含备件原因造成的，乙方应在24小时内免费处理，所需费用由乙方负担。

2、合同项下大修及检测的质量保证期为自首保合格出具验收合格证明之日起12个月，乙方质保责任包含但不限于首保，应对合同期内及质保期内所有大修服务承担责任。

3、乙方大修及检测结束并稳定运行一个月后，甲方应在1个月内完成验收。由于甲方的原因不具备验收条件的，乙方应给予甲方2个月的配合期。在双方约定期限内，由于甲方条件不具备不能验收的，乙方书面告知甲方。由甲方按本合同技术协议指标进行验收并就设备质量进行评估考核，考核结果不符合设备的技术规范，乙方需在15日内使设备达到技术规范要求。若设备仍无法达到技术规范要求，双方协商，甲方有权自行处理并不承担任何责任，同时乙方应退还甲方付给乙方的所有款项，且赔偿由此给甲方造成的所有损失，并向甲方支付合同总额20%的违约金。若经协商甲方同意接受，每一项与技术附件中指标要求不符的内容，由乙方向甲方支付合同总额的0.5%作为违约金。

4、乙方应保证大修服务不会引起任何第三方提出的侵权赔偿，如果出现第三方针对甲方使用乙方按照本合同提供的合同设备和技术文件的侵权诉讼，乙方应有独立的权利和责任自费辩护和解决这些问题，甲方不承担任何法律和经济责任。甲方应向乙方提供诉讼方面的必要信息。如给甲方造成损失，乙方应全额赔偿甲方的损失。

5、乙方保证大修符合本合同《技术协议》的规定。

6、乙方应保证所提供的技术资料必须是及时的、完整的、正确的，且能满足大修的调试、操作要求。

7、乙方保证协议中所规定的包含的备件，未经甲方书面同意，不得更改。选购的元器件应符合现行通用标准。

条  款 8   索  赔

1、如果由于乙方责任，甲方提出索赔应及时通知乙方，乙方若有异议，在收到索赔通知单14天内提出复议，双方就此再次谈判。如果乙方在收到索赔通知后30天内未能予以答复，该索赔应视为已被乙方接受。若乙方未能在收到索赔通知后30天内或甲方同意的更长一些的时间内，按甲方同意的处理方式处理索赔事宜，甲方将从未付款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求赔偿的权利。

2、如属甲方使用不当造成损坏，乙方也有义务予以处理，备件费用由甲方承担。

3、因乙方大修问题造成事故的，所有责任由乙方承担，给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。。

4、乙方交付的技术资料以邮政部门提货通知单时间戳记为技术资料的实际交付日期，此日期将作为按合同对任何延期交付资料进行延期违约金计算的依据（每迟交一天，违约金为5000元整）。如果技术资料经甲方检查后发现有缺少、丢失或损坏，乙方应在收到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］免费向现场补充提供缺少、丢失或损坏的部分。如因甲方原因发生缺少、丢失或损坏，乙方应在接到甲方通知后10天内［对急用者应在5天内］，向现场补充提供缺少、丢失或损坏部，费用由甲方承担。

5、乙方向甲方开具**%的增值税发票，若出现税务部门不认可的情况，乙方应在接到甲方通知之日起7个工作日内予以更换，否则须向甲方支付合同总价20%的违约金，违约金可直接从未付款中扣除。

6、如果乙方未能按甲方通知的时间进行大修（不可抗力除外），在乙方同意支付核定损失额的条件下，甲方将同意延长交货期。核定损失额的支付将从未付款项中扣除。核定损失额比率为每逾期1天，按设备大修费用的0.5%计算，不满1天按1天计算，但是，核定损失额的支付不得超过迟交货物金额的10%。如果卖方在达到核定损失额的最高限额后仍不能大修，买方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述迟交核定损失金额。

2、若乙方延迟大修对买方造成严重影响，或因乙方的延迟导致甲方不需乙方大修，买方有权视具体情况解除部分或全部合同，卖方应向买方支付合同总金额10%的延迟大修违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

条  款 9   不可抗力

1、签约双方任一方由于受不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指甲乙双方在执行本合同中任何一方不能控制和不能预见的，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

2、受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用传真或电传通知对方，并于事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认，一旦不可抗力事件的影响持续30天以上，双方应通过友好协商并在一个月内达成进一步履行合同的协议。

条  款 10   合同争议解决的方式

1、凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，双方选择向合同签订地人民法院提出诉讼解决争议。

2、由上述过程发生的费用除法院判决另有规定外，应由败诉方承担。

3、在进行法院审理期间，除法院审理的部分外，合同其他部分仍应继续履行。

条  款 11   适用法律

本合同应按中华人民共和国《民法典》及相关法律解释。

条  款 12    通知

合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

条  款 13   合同生效

1、本合同自双方签字盖章之日起生效，至双方履行完各自义务索赔完毕时终止。

2、本合同一式八份，甲方执六份，乙方执二份。

条  款 14    其它约定事项

1、合同所附技术协议书，与本合同具有同等法律效力。

2、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同权利义务转让给第三方。

3、乙方大修、安装、调试人员应遵守甲方现场的各项规章制度并作好自我的安全防护措施，若由于自身原因造成不安全事件发生，一切责任由乙方承担。

4、如果乙方破产或无清偿能力时，甲方可在任何时候以书面通知乙方终止合同。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

5、在合同执行过程中,若出现商务合同与技术协议有冲突的情况,以本合同为执行标准.本合同未涉及的部分,以技术协议为执行标准。

6、乙方负责大修调试至满足技术协议及甲方使用要求。

7、未尽事宜，双方可签订补充协议。

| 甲方：*************公司 地址：新安产业集聚区 电话： 开户行： 账号： 税号： 委托代理人：： | 乙方：**********备有限公司 地址：*********** 电话：***** 开户行： 帐号： 税号： 委托代理人： |
| --- | --- |

附件6 差异回复：（投标人若对招标要求有异议，可将差异填写在如下表格中，如无差异直接差异表中填写无）

| 序号 | 差异内容 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

附件7 技术规范

洛阳万基宏远电力有限公司

2×600MW机组灵活性及节能改造项目

#2机组增加水媒式暖风器系统

招标技术规范

批准：

审定：

审核：

编制：

洛阳万基宏远电力有限公司

2026年04月

## 1总则

1.1本招标文件仅适用于洛阳万基宏远电力有限公司#2机组灵活性及节能改造项目中配套的的一、二次风水媒暖风器、蒸汽加热器及其附属设备及附件等，它提出了暖风器本体设备及其附属系统的功能设计、制造、检验、安装和试验等方面的技术要求。

1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应保证提供符合本规范书和相关的国际国内标准要求的优质产品及相应服务。

1.3如投标人有除本规范书以外的其它要求，应以书面形式提出，经招、投标双方讨论后载于本规范书。

1.4暖风器设备及系统设计由投标人完成。投标人应对提供的暖风器系统的完善性和功能正确性负全部责任。

1.5本招标文件所使用的标准若与投标人所执行的标准发生矛盾时，按较严格标准执行。

1.6如投标人未对本规范书提出书面异议，招标人则可认为供方提供的产品完全满足本规范书的要求。

1.7本招标文件经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

1.8本工程采用电厂编码标识系统。投标人在中标后提供的技术文件（包括资料、图纸）和设备铭牌上须有编码，具体标识要求由设计院提出，在设计联络会上确定。

1.9在合同签订后，招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

1.10所有设备铭牌的材料采用不锈钢316L。

1.11投标方应在投标文件中，对于招标文件进行逐段应答，表明是否理解并承诺接受和同意本招标文件的要求，如：接受和同意招标文件某条款的要求，则在该条款后注明：“理解并承诺完全响应上述条款的要求”；若针对某条款，投标方有特别的建议、方案、技术特点或差异，请在该条款下加以详细描述。

1.12暂定的技术参数在中标方签订技术协议时，直至投料款支付前，招标方有权更改并修订，投标方应无条件服从。投标方应承诺在设备参数变化5%范围内，不引起商务价格变化。

1.13投标方供货的设备及阀门的接口规格和材质应与招标方管道的材质与规格相同，若不相同，投标方应提供过渡段，并在工厂与装置一起进行焊接及热处理，保证现场不出现异种钢焊接。投标方供货的阀门（除调节阀）通流面积要求不小于接管通流面积的90%，不设置过渡段。投标方提供的设备及阀门若为法兰连接，投标方负责提供与之配套的反法兰及附件。

1.14本改造项目采用EPC方式，项目改造范围是在冷一次风道和冷二次风道上加装水媒暖风器，利用现有低温省煤器回收的部分余热送至水媒暖风器，同时采用蒸汽加热器作为替代低温省煤器加热凝结水的备用和补充，包括但不限于：钢架及基础校核加固、水媒暖风器改造、冷一次风接口改造、冷二次风接口改造、蒸汽加热器改造、烟风道数值模型优化降阻及水、汽、电、气等接口在内的设计（含优化工作）、采购、供货、运输、施工安装、工序验收、调试、试验、试运行、消缺、培训、考核验收和最终交付投产等。上述改造范围仅列出了本改造工程主要改造范围，投标方应充分考虑本改造工程实施过程中必须要实施的原有系统及设备的改造，除非招标方明确，该部分改造工作亦在本次改造工程范围内，由投标方负责实施（设计、供货、施工），且不另计费用，为了保证改造工程的顺利进行，并在改造后达到预期的目的，投标方需到招标方现场进行踏勘和进一步的收资，否则由此造成的一切后果均由投标方负责，踏勘和进一步的收资的费用由投标方负责。

## 2.工程概况

### 2.1接口相关设备概况

本工程现有两台600MW汽轮发电机组，锅炉采用π型布置，单炉膛，尾部双烟道，全钢架，悬吊结构，燃烧器前后墙布置、对冲燃烧。

锅炉主要设计参数见表2.1。

表2.1锅炉主要设计参数

| 名称 | 单位 | 设计参数（BMCR工况） |
| --- | --- | --- |
| 锅炉 | —— | HG1999/29.3-YM4 |
| 生产厂家 | —— | 哈尔滨锅炉厂 |
| 主蒸汽流量 | t/h | 1999 |
| 主蒸汽压力 | MPa | 29.4 |
| 主蒸汽温度 | ℃ | 605 |
| 再热蒸汽流量 | t/h | 1682.7 |
| 再热蒸汽进口压力 | MPa | 6.354 |
| 再热蒸汽出口压力 | MPa | 6.061 |
| 再热蒸汽进口温度 | ℃ | 366.6 |
| 再热蒸汽出口温度 | ℃ | 623 |
| 给水温度 | ℃ | 305.2 |
| 锅炉保证效率 | % | 92.8 |
| 不投油最低稳燃负荷 | \ | ≤35%BMCR |
| 锅炉点火方式 | \ | 常规油点火＋少油点火 |

技术协议签订时设计煤质参数如下：

表2.3设计煤种分析

| 燃煤资料 | 符号 | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种1 | 校核煤种2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到基碳分 | Car | % | 54.95 | 46.62 | 58.80 |
| 收到基氢分 | Har | % | 3.77 | 3.22 | 3.78 |
| 收到基氧分 | Oar | % | 8.69 | 8.43 | 6.94 |
| 收到基氮分 | Nar | % | 0.91 | 0.79 | 0.73 |
| 收到基硫分 | St.ar | % | 0.51 | 0.60 | 1.5 |
| 收到基全水分 | Mt | % | 7.8 | 10 | 11.3 |
| 收到基灰分 | Aar | % | 23.37 | 30.34 | 16.95 |
| 空气干燥基水分 | Mad | % | 1.50 | 1.46 | 3.84 |
| 收到基低位发热量 | Qnet.ar | MJ/kg | 21.40 | 17.89 | 23.03 |
| 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 38.64 | 39.43 | 38.94 |
| 可磨性系数 | HGI |  | 59 | 64 | 67 |
| 氯含量 | Clar | % | 0.030 | 0.058 | 0.013 |
| 氟含量 | Far | ug/g | 193 | 214 | 111 |
| 汞 | HGar | ug/g | 0.066 | 0.104 | 0.113 |
| 煤的冲刷磨损指数 | Ke |  | 0.1 | 0.5 | 2.8 |

2.2项目现场条件

    - 厂址条件

万基宏远电厂位于河南省洛阳市新安县铁门镇庙头村，南距陇海铁路700m，北距310国道170m，东距洛阳市40km，交通十分方便。

2.2.2厂区的岩土工程条件

厂址区在大地构造单元上属于中朝准地台华熊台缘坳陷的渑池—确山陷褶断束。近场区北部为太行隆起区，东南部为秦岭隆起区的崤山～熊耳山断块隆起，中部为渑池盆地。工程场地位于豫皖断块西北部，渑池盆地东部。渑池盆地东起义马，西到观音堂，北从坡头起，向南东开口，直到洛河沿岸。此盆地在中生代就频繁升降，接受了三叠纪、侏罗纪、白垩纪河湖相及煤系地层的沉积。中生代末至晚第三纪以剥蚀为主，早更新世和中更新世以沉积为主。晚更新世至全新世，本区与周围山区一起隆起受到剥蚀，只是在盆地边缘和河谷(涧河和洛河)中有厚度不大的晚更新世、全新世风积、坡积和冲积物沉积。

本期工程主厂区利用已拆除的4×25MW＋2×50MW＋2×135MW机组场地，即老厂场地，自然地面标高306.0～315.0m（主厂房零米标高初步确定为311.45m）。场地东西方向长约600m，南北方向宽约250m。场地内岩土地层主要由杂填土和第四系冲积成因的黄土状土及冲洪积成因的粉质粘土、卵石和砂岩组成。场地平整、开阔，工程环境条件一般。厂址区无重要的军事及民用通讯设施，附近区域无军事及民用机场，地面无可见文物古迹，地下无矿藏。厂址区避开活动断裂，满足安全距离要求，场地相对稳定，适宜建厂。厂址场地土属于非自重湿陷性黄土场地，地基湿陷性等级为Ⅰ级。

2.2.3地震烈度

根据最新的《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015)，本工程拟建工程场地建筑场地类别为Ⅲ类，地震动峰值加速度和地震加速度反应周期需要调整。调整后拟建工程场地地震动峰值加速度为0.125g，对应地震烈度为7度，地震动峰值加速度反应谱特征周期为0.55s。

2.2.4交通运输

洛阳市位于河南省西部。陇海、焦柳两大铁路干线交汇于洛阳，北部还有洛宜铁路。有连霍高速公路和国道207线、310线、311线穿过，有省道11条，新安县位于洛阳市西部，交通便利。

（1）铁路运输

电厂铁路专用线初步考虑从西南侧的陇海铁路铁门车站引接。铁门站为陇海线上的中间站，位于新安县铁门镇境内，介于义马站和南岗站之间，东距南岗站4.20km，西距义马站12.5 km。西咽喉设牵出线1股，有效长为531m。本站为办理货运业务的三等站，主要承担陇海线上下行客货运列车的接发、解编货物列车的甩挂、专用线装卸车取送作业。东咽喉端有车务运贸公司、万丰、洛阳玻璃厂、黄河水泥厂、海校、货1、货2共7条专用线接轨，在铁门站6道办理作业，利用车站的调机负责取送作业。

电厂铁路专用线主要技术标准：

铁路等级：工企Ⅱ级

正线数目：单线

最小曲线半径：一般地段350m，困难地段300m

限制坡度：13‰

牵引种类：电力牵引

机车种类：SS4

牵引定数：4000t

到发线有效长：880m

闭塞类型：场间联系

（2）公路运输

根据厂区现状,电厂现有进厂道路从310国道引接，本期利用一期进厂道路；运煤道路从310国道引接，长度约835m。

（3）电厂大件运输

由投标人根据本项目厂址交通运输条件选择合理的运输方案，提出大件运输路径及方案，制定出合理详细的大件运输方案。

2.2.5气象条件

万基宏远电厂位于新安县庙头村东南，陇海铁路和310国道之间，涧河北岸，厂址以南约1.5km为涧河，建设2×600MW级机组，主厂区地面高程在306.0～315.0m之间，煤场区地面高程在320.0m～331.0m之间，为自北向南倾斜的黄土丘陵地形。

涧河该段为山前下切型河床，两岸地形相对较高，一般洪水可控制在河槽之内，较大洪水在两岸之间漫滩行洪。根据涧河新安水文站实测洪水资料，结合电厂水文断面自然条件，经分析计算，电厂处涧河百年一遇洪水位为292.37m，低于电厂地面高程，故电厂不受涧河百年一遇洪水威胁。

新安县气象站位于新安县城郊，北纬34°43’，东径112°09’，观测场地面高程253.0m。万基控股电厂在气象站以西约8.0km的范围内，自然地理气候条件基本一致，皆属同一气候区域，采用新安气象站观测资料具有较好的代表性。

根据新安气象站建站～2010年的实测资料，统计的各项气象参数特征值和逐月平均气象条件见表2.2.5-1、2.2.5-2。

表2.2.5-1新安县气象站气象特征值表

| 项目 | 单位 | 特征值 | 出现时间 | 统计年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 多年平均气温 | ℃ | 14.5 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均气压 | hPa | 985.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均风速 | m/s | 2.4 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均降水量 | mm | 644.9 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均相对湿度 | % | 65 | ------- | 建站～2010 |
| 多年平均雷暴日数 | d | 21 | ------- | 建站～2005 |
| 极端最高气温 | ℃ | 44.0 | 66.6.20 | 建站～2005 |
| 极端最低气温 | ℃ | -17.1 | 69.1.31 | 建站～2005 |
| 定时最大风速 | m/s | 20.0 | 85.8.13 | 建站～2005 |
| 最大一日降水量 | mm | 184.5 | 82.7.30 | 建站～2005 |
| 最大积雪深度 | cm | 33 | 71.12.24 | 建站～2005 |
| 最大冻土厚度 | cm | 18 | 77.1.7 | 建站～2005 |
| 最大年降水量 | mm | 948.5 | 1973 | 建站～2005 |
| 年最多雷暴日数 | d | 37 | 1977 | 建站～2005 |

根据新安县气象站近期五年(2003～2007年)夏季三个月逐日平均湿球温度资料，按逐点统计法计算出P=10%的湿球温度及相应时间的气象条件如表2.2.5-2。

表2.2.5-2新安县气象站(P=10%)的气象条件

| # 出现时间 | ## P=10%的湿球温度(℃) | 相应的日平均气象条件 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 干球温度(℃) | 相对湿度(%) | 气压 (hpa) | # 风速 # (m/s) |
| 04.7.26 | # 25.5 | # 27.0 | 87 | 974.2 | 0.3 |
| 04.7.28 | 25.5 | # 27.1 | 89 | 977.0 | # 1.3 |
| # 05.8.10 | 25.5 | # 29.5 | 72 | 971.5 | # 0 |

2.2.6厂内压缩空气

压力：0.4～0.7MPa.g

含油量：≤3ppm

气体含尘颗粒直径：≤3μm

在排气压力下露点不高于-20ºC

2.2.7厂用电系统电压：

中压系统为10kV、三相、50Hz；额定值250kW及以上电动机所采用的额定电压为10KV。

低压厂用电系统采用380/220V。低压厂用电系统采用动力中心(PC)和电动机控制中心(MCC)的供电方式。

10KV厂用电系统采用中性点经电阻接地系统，低压厂用电系统采用中性点直接接地系统。

设备照明和维修电压：

设备照明由单独的400/230V照明变压器引出。

维修插座电源额定电压为400V、70A、三相、50Hz；单相230V、20A。

2.2.8设备的冷却方式和冷却介质的技术参数：开式水泵、闭式水泵均布置在汽机房零米，闭式冷却水泵出口压力0.55MPa，开式冷却水泵出口压力0.5MPa，新增设备的冷却水设计需核实原系统冷却水使用量，不影响原系统设备正常运行。

3.风机参数

表3-1一次风机的性能数据

| 序 号 | 项目名称 | 单位 | TB工况 | BMCR工况 | THA工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机型式 | / | 动叶可调轴流式 |  |  |
| 2 | 风机型号 | / | GU23634-22型 |  |  |
| 3 | 风机制造厂 | / | 成都电力机械厂 |  |  |
| 4 | 风机进气方向 | / | 垂直进风(90°) |  |  |
| 5 | 风机入口体积流量 | m3/s | 115.65 | 87.52 | 84.60 |
| 6 | 风机入口质量流量 | kg/s | 131.72 | 101.32 | 97.95 |
| 7 | 风机入口静压 | Pa | -403 | -336 |  |
| 8 | 风机静压升 | Pa | 17792 | 13686 |  |
| 9 | 风机入口空气温度 | ℃ | 35 | 30 | 30 |
| 10 | 风机出口空气温度 | ℃ | 52.2 | 43.1 |  |
| 11 | 空气密度 | kg/m3 | 1.1390 | 1.1578 | 1.1578 |
| 12 | 风机轴功率 | kW | 2268 | 1325 |  |
| 13 | 风机效率 | ％ | 86.1 | 87.0 |  |
| 14 | 风机转速 | r/min | 1490 |  |  |
| 15 | 电动机型号 | / | YXKK710-4W型 |  |  |
| 16 | 电动机功率 | kW | 2400 |  |  |
| 17 | 电动机电压 | V | 10000 |  |  |
| 18 | 电动机冷却方式 | / | 空空冷 |  |  |
| 19 | 电动机外壳防护等级 | / | IP55 |  |  |
| 20 | 电动机制造厂 | / | 湘潭电机厂有限公司 |  |  |

表3-2送风机的性能数据

| 序 号 | 项目名称 | 单位 | TB工况 | BMCR工况 | THA工况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机型式 | / | 动叶可调轴流式 |  |  |
| 2 | 风机型号 | / | GU15640-01型 |  |  |
| 3 | 风机制造厂 | / | 成都电力机械厂 |  |  |
| 4 | 风机进气方向 | / | 垂直进风(90°) |  |  |
| 5 | 风机入口体积流量 | m3/s | 274.77 | 246.15 | 228.06 |
| 6 | 风机入口质量流量 | kg/s | 312.95 | 289.77 | 268.47 |
| 7 | 风机入口静压 | Pa | -439 | -366 |  |
| 8 | 风机静压升 | Pa | 4334 | 3769 |  |
| 9 | 风机入口空气温度 | ℃ | 35 | 25 |  |
| 10 | 风机出口空气温度 | ℃ | 39.3 | 28.6 |  |
| 11 | 空气密度 | kg/m3 | 1.1390 | 1.1772 | 1.1772 |
| 12 | 风机轴功率 | kW | 1356 | 1049 |  |
| 13 | 风机效率 | ％ | 87.3 | 88.1 |  |
| 16 | 风机转速 | r/min | 990 |  |  |
| 17 | 电动机型号 | / | YXKK630-6W型 |  |  |
| 18 | 电动机功率 | kW | 1450 |  |  |
| 19 | 电动机电压 | V | 10000 |  |  |
| 20 | 电动机冷却方式 | / | 空空冷 |  |  |
| 21 | 电动机外壳防护等级 | / | IP55 |  |  |
| 22 | 电动机制造厂 | / | 湘潭电机厂有限公司 |  |  |

4、技术规范

4.1暖风器设备规范

4.1.1一次风暖风器

4.1.1.1型式：固定式暖风器采用低温省煤器出口热媒水加热

4.1.1.2数量：#2机组安装2台一次风暖风器。

4.1.1.3布置方式：布置于一次风机出口水平冷风道上，安装在室外，一次风暖风器截面尺寸即风道截面尺寸为：3400×2780×4mm（宽×高×壁厚）

注：风道尺寸均为外径。

4.1.1.4配置要求：暖风器加热水为烟气余热利用装置出口凝结水，需设置进水调门用以调整进水量和暖风器出口风温，该调阀应设电动旁路阀。暖风器回水至烟气余热利用装置入口凝结水增压泵前，回水温度不低于65℃。

4.1.1.5加热介质参数

烟气余热利用凝结水实际工作压力：~2-3.5MPa(a)

烟气余热利用凝结水实际工作温度：~100℃

烟气余热利用凝结水来水母管规格：φ273×11

烟气余热利用凝结水设计压力：4.5MPa(所选设备要能承受此压力)

烟气余热利用凝结水设计温度：115℃

回水至烟气余热利用装置入口工作温度：>65℃

4.1.1.6一次风暖风器主要技术参数：(以下均为1台暖风器参数，由投标人负责完善相关参数)

表4.1.1一次风暖风器主要技术参数

| 序号 | 内容 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暖风器接口处风道尺寸 |  | 3400×2780×4mm（外径尺寸：宽×高×壁厚） |
| 2 | 每台暖风器进风量 | m3/s | 正常风量：84.6 最大风量：87.52 |
| 3 | 暖风器入口计算风温 | ℃ | -5 |
| 4 | 暖风器出口风温 | ℃ | ≥30 |
| 5 | 加热水媒入口温度 | ℃ | 100 |
| 6 | 加热水媒出口温度 | ℃ | >65 |
| 7 | 每台炉暖风器水媒耗量 | t/h | 投标人填写 |
| 8 | 所需每台暖风器换热面积 | m2 | 投标人填写 |
| 9 | 所选每台暖风器换热面积 | m2 | 投标人填写 |
| 10 | 换热面积裕量（≥20%正常风量状态下） |  | 投标人填写 |
| 11 | 传热系数 | W/m2.K | 投标人填写 |
| 12 | 通风阻力 | Pa | 投标人填写 |
| 13 | 分组片数 | 片 | 投标人填写 |
| 14 | 暖风器长度（沿气流方向） | mm | 投标人填写 |
| 15 | 换热元件材质 |  | 双零螺旋铝翅片（厚度不小于0.5mm） |
| 16 | 基管材质 |  | 20# |
| 17 | 水媒接口型式/数量/尺寸 |  | 投标人填写 |
| 18 | 暖风器与风道连接型式 |  | 投标人填写 |
| 19 | 设备重量 | kg | 投标人填写 |
| 20 | 设备满水重量 | kg | 投标人填写 |

4.1.2二次风暖风器

4.1.2.1型式：固定式暖风器,采用低温省煤器出口热媒水加热

4.1.2.2数量：#2机组安装2台二次风暖风器。

4.1.2.3布置方式：布置于送风机出口水平冷风道上(需先拆除二次风联络风道，另找位置恢复)安装在室外，二次风暖风器截面尺寸即风道截面尺寸为：6000×4000×4mm（宽×高×壁厚）

注：风道尺寸均为外径。

4.1.2.4配置要求：暖风器加热水为烟气余热利用装置出口凝结水，需设置进水调门用以调整进水量和暖风器出口风温（进水调阀应与一次暖风器调阀分别设置），该调阀应设电动旁路阀。暖风器回水至烟气余热利用装置入口凝结水增压泵前，回水温度不低于65℃。

4.1.2.5加热介质参数

烟气余热利用凝结水实际工作压力：~2-3.5MPa(a)

烟气余热利用凝结水实际工作温度：~100℃

烟气余热利用凝结水来水母管规格：φ273×11

烟气余热利用凝结水设计压力：4.5MPa(所选设备要能承受此压力)

烟气余热利用凝结水设计温度：115℃

回水至烟气余热利用装置入口工作温度：>65℃

4.1.2.6二次风暖风器主要技术参数：(以下均为1台暖风器参数，由投标人负责完善相关参数)

表4.1.2二次风暖风器主要技术参数

| 序号 | 内容 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每台暖风器接口处风道尺寸 |  | 6000×4000×4mm（外径尺寸，宽×高×壁厚） |
| 2 | 每台暖风器进风量 | m3/s | 正常风量：228.06 最大风量：246.15 |
| 3 | 暖风器入口计算风温 | ℃ | -5 |
| 4 | 暖风器出口风温 | ℃ | ≥25 |
| 5 | 加热水媒入口温度 | ℃ | 100 |
| 6 | 加热水媒出口温度 | ℃ | >65 |
| 7 | 每台炉暖风器水媒耗量 | t/h | 投标人填写 |
| 8 | 所需每台暖风器换热面积 | m2 | 投标人填写 |
| 9 | 所选每台暖风器换热面积 | m2 | 投标人填写 |
| 10 | 换热面积裕量（≥20%正常风量状态下） |  | 投标人填写 |
| 11 | 传热系数 | W/m2.K | 投标人填写 |
| 12 | 通风阻力 | Pa | 投标人填写 |
| 13 | 分组片数 | 片 | 投标人填写 |
| 14 | 暖风器长度（沿气流方向） | mm | 投标人填写 |
| 15 | 换热元件材质 |  | 双零螺旋铝翅片（厚度不小于0.5mm） |
| 16 | 基管材质 |  | 20# |
| 17 | 水媒接口型式/数量/尺寸 |  | 投标人填写 |
| 18 | 暖风器与风道连接型式 |  | 投标人填写 |
| 19 | 设备重量 | kg | 投标人填写 |
| 20 | 设备满水重量 | kg | 投标人填写 |

4.2蒸汽加热器设备规范

4.2.1每台机组设置1台汽水换热器（蒸汽加热器）；用于启动、冬季运行或低负荷补热、低温省煤器停运时加热热媒水，蒸汽加热容量需满足全部一、二次暖风器用水需求并留有余量，换热量按MW设计（投标人填写，不小于30MW）。蒸汽加热需配置一套蒸汽力量测量装置，并具备相应的温度压力补偿计算要求。

4.2.2汽水换热器型式：蒸汽-水换热、管式加热器：

加热蒸汽采用五段抽汽：0.2～0.5MPa(a)，240～280℃（暂定），设计压力；0.5Mpa（g），设计温度：350℃

蒸汽疏水温度：～80℃

汽水换热器热媒水进水温度：20℃（启动时）。

汽水换热器热媒水进水温度：65℃（正常运行时）；

汽水换热器热媒水出水温度：100℃（正常运行时）；

汽水换热器热媒水实际工作压力：~2-3.5MPa(a)

汽水换热器热媒水来水母管规格：φ273×11

汽水换热器热媒水设计压力：4.5MPa(所选设备要能承受此压力)

汽水换热器热媒水进水量：_____t/h（投标人填写）。

4.2.3投标人提供汽水换热器的进汽以及正常疏水调节阀、旁路阀及其它阀门，调节阀均为电动智能一体化连续调节阀，采用成熟可靠产品，正常运行时调节阀开度应在60%以下。

4.2.4当低温省煤器提供高温水流量不足时，蒸汽加热器应能进行补充，投标人对系统进行优化，确保系统能平稳运行，灵活调节，保证暖风器控制出口温度对水量的需求。投标人提供相关系统及控制方法说明。推荐从再循环泵出口引一路低温水（65℃）至蒸汽加热器入口，加热后热水与原低省出口热水混合后去一、二次风暖风器。

4.2.5投标人需对汽水换热器进行专题研究，综合优化选择合理的上、下端差。4.2.6汽水换热器，蒸汽走壳程，热媒水走管程。

4.2.7管侧和壳侧的压降≤0.05MPa。

4.2.8换热管选用316L材料。

4.2.9汽水换热器为卧式、全焊接型，能承受全真空、抽汽压力，以及所连接管道的反作用力和热应力的变化。

4.2.10汽水换热器管侧及壳侧设置安全阀。当换热管破裂时，壳侧安全阀能保护壳体的安全，壳侧安全阀的最小容量为10%的管侧热媒水流量或一根换热管破裂流出的水量，两者取较大值并考虑10%裕量，并应符合HEI标准。安全阀由投标人供货。

4.2.11汽水换热器壳侧和管侧均设置排气和排污阀门。

4.2.12汽水换热器设置足够的排气阀门和内部挡板，以便在启动和连续运行期间排出不凝结气体。启动用排气接口与连续运行用排气接口应单独配置,启动用排气接口配套提供排气降压节流孔板。排气放气能力按进入加热器蒸汽量的0.5%考虑。

4.2.13汽水换热器在超负荷或非正常工况下应无异常噪声、振动和变形。

4.2.14汽水换热器在距设备外壳1m处的噪声＜85dB（A）。

4.2.15汽水换热器壳侧设置就地温度、压力及液位测量仪表。

4.2.16汽水换热器宜设计成可拆卸结构，以便进行管束检修。

4.2.17蒸汽加热器加热蒸汽从五段抽汽母管接引，疏水至疏水扩容器，所有管道、管件、附件及支吊架由投标方设计供货并安装。

4.3暖风器系统要求

暖风器回水至烟气余热利用装置入口凝结水增压泵前，回水温度不低于65℃。投标人需对除以上所述主设备外所有辅设备的设计负责，以达到整个系统的完整优良运行。烟气余热利用凝结水在原系统中引入引出点见附图示意。蒸汽加热器设置系统基本配置如下图示意，最终管径以计算结果为准，最终系统设计以投标人设计为准，包括但不限于以下内容：

- 实现蒸汽加热器对低温省煤器出口凝结水量不足的补充等细节设计

- 考虑低温省煤器退出运行时，应设置低温省煤器旁路系统，保证暖风器能正常运行，具体详见附图；

4.4暖风器及蒸汽加热器系统性能基本要求

为了确保设备安全运行，容器设计、制造、检验均应符合国家或企业有关标准规定。

4.4.1设备及其附件的使用寿命，必须考虑到在设备使用期间经受各项环境条件的综合影响。投标人应保证所供设备及其附件的使用寿命为30年。

4.4.2暖风器壳体钢材板厚不应小于6mm，框架和法兰材质不低于Q235B。暖风器应有适当的支撑结构，以便安装。暖风器换热管件设计布置应合理，保证换热效率不得低于98%，空气侧阻力不大于250Pa。

4.4.3投标人应根据本招标文件所列条件进行风机入口暖风器的选择和设计，并提供选型计算书。

4.4.4暖风器设计应考虑作为一个单独设备可以搬动。暖风器应为积木式布置，各管箱之间采用法兰连接。每片设置两个吊耳，确保每个吊耳都能承受整个设备重量。

4.4.5为确保电厂的安全可靠运行，暖风器及其附属装置的设计应能承受所有运行工况下可能出现的荷载最不利组合。设计中应至少包括：

(1)内部和外部运行中出现的最高压力及其压力波动；

(2)管侧、壳侧热胀力；

(3)运行或试验情况下设备自重及水重、管道重量、保温重量、附加荷载；

(4)安全阀开启时的反作用力和力矩；

(5)外部管道系统传给接管座的作用力和力矩；

(6)支座反力；

(7)地震载荷；

(8)风、雪载荷。

4.4.6暖风器的设计应保证实现以下功能：

1）暖风器片串联成组，投标人应考虑其分组片数，以避免由于单片的宽度过大对风道内介质产生扰动现象。

2）暖风器的水媒接口所需的正反法兰、法兰附件由投标人设计供货。

3）各组暖风器之间的拼接采用螺栓连接，各组暖风器具备单独退出运行的条件，暖风器的检修仅考虑整组抽出，故应设计成可拆卸管箱体结构，各组暖风器下方留有供抽暖风器的轨道，抽出方向从便于操作侧抽出为宜，在每组暖风器上应设置抽出用拉环。投标人应随机提供暖风器检修方案。

4.4.7暖风器要求有合理的疏水坡度，检修时能将暖风器中的水放尽。

4.4.8投标人应保证满足招标人提出的暖风器及附件性能设计参数，提供的所有暖风器及附件，在整个工作容量范围内，均应能长期安全稳定运行。

4.4.9暖风器必须保证基准点的噪声符合《工业企业噪声卫生标准》。

4.4.10暖风器应具风阻小、热效高、噪声低、重量轻、不易挂灰尘的特点。如果挂灰尘量影响暖风器效果，投标人提供清洗方法、步骤和清洗周期。

4.4.11在各个工况下暖风器出口风温应满足设计要求，并且暖风器传热面积的裕量均不小于20%。暖风器管材的腐蚀余度为1mm。

4.4.12暖风器及蒸汽加热器设计压力和设计温度应能满足其性能和最高汽水供水参数的要求。暖风器在设计及运行时保证满足本招标文件的热媒水参数要求，在暖风器内释放全部汽化潜热，将空气加热后在暖风器内凝结成水。并保证疏水通畅、维护检修方便。

4.4.13暖风器及蒸汽加热器所有汽水管道法兰应符合GB/T9122-9124-2000标准，接口短管至少延伸到箱壳外面20厘米。

4.4.14暖风器片串联成组，组合积木式装配，各组串、并联的暖风器片之间均密封严密，无漏风现象。暖风器还应保证疏水通畅，换热管不出现泄漏现象。如出现泄漏事故，投标人无条件及时更换新的暖风器组，由此原因造成的损失由投标人负责。

4.4.15投标人采取有效的措施防止暖风器及蒸汽加热器在各工况下运行时产生振动。采用特殊结构不存在积水现象，可以将水完全疏掉。

4.4.16热工测点、调门执行器、电缆等。

1）暖风器进出口烟道设置热电阻或热电偶温度测点。热电阻应选用Pt100双支热电阻（三线制）A级产品。电偶应选用K分度双支热电偶，偶丝为I级。每个暖风器风侧出口温度元件至少为2个，压力表、温度元件等现场仪表选用上海自仪、安徽天康、川仪产品。新增压力测点应考虑防寒防冻，取样管线需增加铠装电伴热，仪表安装于保温箱内部，保温箱采用不锈钢，并于现场一致。并配供安装附件（仪表导管、温度套管、一次门、二次门及排污门等，材质TP316不锈钢，品牌：SAFELOK\CAVAL\SWAGELOK）。汽水系统取样测点的一次阀、排污阀采用进口一线品牌，（排污门设置串联2个）应采用串联布置（两个串联工艺阀门），排污槽要连接到排污管网。

2）暖风器水侧进出口管道及疏水管道设置热电偶或热电阻温度测点。

3）电动执行机构采用智能一体化产品；开关型、调节型电动执行机构，与招标人现有系统的设备规格型号统一，选用SIPOS7专业型、EMG DIM系列、ROTORK IQM系列，电动执行机构使用的环境温度：－20℃～60℃，湿度：<95%；电源电压：三相380V±10%，频率50Hz±1%；外壳防护等级不低于IP65；

4）开关型电动执行机构，能送出全开位、全关位、开方向过力矩、关方向过力矩、执行机构故障信号，为无源接点，接点容量220VAC,3A；电动执行机构输出为0～90°角行程执行机构，采用拐臂式连接，供货时应配供球型铰链。电动执行机构输出为直行程执行机构，均为直联式。开关型电动执行机构全行程时间不大于40秒。

5）调节型电动执行机构可接受DCS系统输出的4～20mADC模拟信号，提供一个内部供电的4～20mA阀位反馈信号。要求执行器的4～20mA反馈信号的产生原理为采用先进的霍尔原理，非接触式。调节型电动执行机构的每小时最大操作次数不应低于1200次。调节型电动执行机构全行程时间不大于25秒。

6）投标人提供上述系统内各远传仪表测点至DCS的计算机信号电缆及执行机构至阀门电源间动力电缆。计算机电缆采用ZC-DJYPVP-0.3/0.5kV，信号回路最小截面为1.0mm2，按要求留足备用芯，；电动执行机构的电源电缆0.6/1.0kV，C级阻燃，ZC-YJV，设计满足执行机构要求至少留备用一芯。计算机信号电缆、电源电缆选用安徽天康、无锡江南、安徽徽宁（单根电缆长度暂按160m考虑）等同等质量的国内一线品牌，投标人负责本次暖风器改造中上述电缆及电缆安装附件（电缆槽盒、电缆软管、接头等）的设计、供货、安装及接线、调试工作。

7）现场电动执行机构电源取自招标人锅炉阀门电源间中的锅炉阀门电源盘，“投标人”需根据设计方案，负责招标人原电动门配电柜内开关容量核算，在原电动门配电柜内进行扩展（断路器由投标人提供）以满足现场需求。

8）投标人负责提供与此次改造相关的控制系统设计方案、I/O信号清单、设备清册、DCS电缆清册及接线，电动阀门电缆清册、定值表、热工电源负载表以及施工图，并提供控制逻辑图和设计说明，由招标人确认；投标人负责改造本次所有的控制系统设备设计、供货、施工和调试。投标人负责改造所有的控制系统设备供货、施工和调试。系统设计方案以及I/O点分配、画面组态、逻辑设计方案均需投标人负责。

4.4.16阀门技术要求

1)投标人所供阀门，应满足整套系统的工艺要求，阀门的设置不应影响系统正常运行，不能对原运行各指标造成影响。

2)阀门必须按ANSI B16.34、B31.1、API、FCI及ASTM、DL/T 531、NB/T 47044-2014等相关标准设计、选材、制造及实验。布置在户外的阀门，其执行机构应适应户外露天布置的要求。

3)操作机构的壳体支座及阀体的连接部件要有足够的刚度和强度，设计的安全系数对极限强度而言≮5，对屈服点而言≮3。

4)投标人确认所有阀门的公称压力须依据阀门可能出现的最高工作压力和最高工作温度设计，并能在此压力、温度下正常动作。投标人确认所有阀门应能承受管系进行1.5倍设计压力的水压试验。供货时提供生产单位、出厂质量证明文件、材料检验报告，无损检测报告，水压试验证明。

5)阀体进出口与接管口径一致且通流通流面积不小于所连接管道的90%。

6)阀门的执行机构的设计应按系统最高设计压力、温度进行计算。

7)所有阀门表面应进行加工，保证外观美观。

8)所有阀门应具有平稳操作的性能，在开关时没有摩擦、卡死、振动等现象发生。阀门在开关过程中平稳运行，能够停留在任意中间位置。

9)本次改造所有系统阀门阀体要求采用锻造阀体，均需满足设计压力设计温度要求，阀门无特别说明全部要求阀芯组件现场可拆卸检修。闸阀为全通径式，所有阀门提供密封件备品2套。

10)关断阀、调节阀、止回阀、疏水阀、闸阀选用国产知名品牌，配套执行机构参照热控部分要求。投标人按各家品牌报价，以最高价计入总价，最终由招标人确认。

12)阀体上要标明流体流动方向。阀门编号应打钢印在阀门铭牌上。阀门要设置整体专用保温。

13)所有阀门组件都应能双向平衡可靠的操作。结构、规格和型号相同的阀门都应可以互换。

16)调节阀门的流量特性应能对调节系统进行适量补偿，在最大运行工况下，阀门开度不超过85%。

17)阀门关闭要严密而无泄漏（在要求的检修期内，检修周期不少于6年），阀芯及阀座应耐磨，耐冲刷并便于拆装与研磨。阀门的泄漏等级应满足标准ANSI/FCI中所规定的Class IV（调节阀）和Class VI（闸阀）或达到NB/T 47044-2014相关规定。

18)本次现场供货的阀门，均需满足设计压力设计温度要求，阀门无特别说明全部要求阀芯组件现场可拆卸检修式。

19)阀门滑动部件间要有一定的硬度差别以防相互咬紧，并提供有利的磨损特性，如：阀杆与上密封衬套、阀体与导向衬套、密封圈的支撑面等。

20)所有需要填料的阀门都配套自润滑填料，其可滤氯化物含量不超过25mg/l，填料具有降低不锈钢阀杆腐蚀的措施，并且不须拆卸阀杆就可更换。

22)所有阀门都能在不拆除执行器的情况下更换填料，且不得接长阀杆来达到要求。

23)所有阀门配备可调行程挡块以防止阀门在开/关位置时超行程。

24)对通径150mm及以上的闸阀，凡不采用平行闸板的都配有全阀体导程绕性楔型闸板。

4.4.17管道与管件

1)管道、管件的设计和供货，应当由具有中华人民共和国特种设备A级锅炉制造许可证的锅炉制造单位进行或具有中华人民共和国特种设备压力管道元件制造许可证的单位进行，由招标人根据技术比较确定最终厂家。投标人按相关规定对管道和管件向特检院进行报备，管道需要配管设计。

2)钢管外表面涂防锈底漆，并保证易于清洗，管道端部封闭坚固严密，防止碰伤。

3)所有管道系统应根据标准设计高位点排气和低位点排水措施。疏水管道与就近机组的疏放水系统连接排放。

4)管道安装时，底部距平台或地面的距离≥250mm。

5)管道安装后应采取措施进行内部清理，并检验合格。

6)管道安装焊接应符合《火力发电厂焊接技术规程》、《火力发电厂金属技术监督规程》的要求。

7)改造所用管道、管件均为钢制无缝管件，符合GB/T5310-2023、GB/T3087-2022、GB/T12459-2017标准，壁厚大于管道设计壁厚。弯头选用R=1.5-3DN无缝冲压弯头。管道、管件不采用铸件。

8)提供的所用加工或外购的产品，须由省级及以上检验部门出具检测报告，包含硬度、冷压强度、抗弯强度、抗压强度、承受温度等。

9)投标人提供的管材应为优质无缝钢管，不得采用焊制管件，须符合相应的国标，并提供材质检验报告、机械性报告、合格证、型式试验报告、热处理报告、水压试验报告等。所有合金钢材料应由明显标记。

10）投标人应充分论证新增部分管道与原管道的连接方案，对原有和新增的管道及支吊架进行强度校核和相应的应力分析计算，选取成熟可靠的管道材料，并提供相应的工艺方案。

11）管道系统的布置（包括各种支吊架）增加的载荷和应力应符合钢结构设计强度，承受各种荷载和应力。投标人应对所有主要管道的热膨胀位移和应力进行计算，并确保管道作用在设备上的力和力矩在规定范围之内。

4.4.18材料

1）暖风器所用材料必须符合国家现行标准和图样规定。受压元件材料必须具有质量合格证明书和原始识别标志。

2）受压元件的焊制材料应确证具有良好的焊接性，其含碳量不大于0.35%。除非另有规定，含碳量大于0.35%的碳钢或低合金钢不应用于焊接结构或采用氧气切割下料。

3）焊接管箱的管程隔板和加强板，如未经招标人同意，只能使用与管箱相同的材料。在碳钢管箱中可以使用适当的合金钢作为焊接管箱的管程隔板和加强板。

4）管箱结构的板材允许拼接，但拼接焊缝全长应按规定进行超声波探伤，并不得在焊缝热影响区内开孔。

5）翅片管与基管结合型式：整体轧制。

6）金属垫片材料硬度必须低于垫片接触面材料的硬度。

7）一次风热水暖风器受热面并联模块不少于3个，二次风热水暖风器受热面并联模块不少于4个。

4.4.19组装与偏差

1）组焊管箱管板平面纵向直线度每米不大于2.0mm，全长不大于1.5/1000。

2）组装后的管束，平面对角线之差不大于9.0mm。

3）装置中要叠放的管束，其匹配偏差应在制造厂校核。

4.4.20水压试验

1）管束装配完工后应按照图样规定的试验压力进行水压试验。

2）暖风器及蒸汽加热器管侧管组的对接焊缝应进行100%RT探伤检查，每组管组在出厂前进行水压试验，试验必须用两个量程并经过校正的压力表，其量程应是试验压力的1.5～2倍。

3）试验采用饮用水，试验时，碳素钢和16MnR钢制管束水温应不低于5℃。

4）管束试验压力等于1.5倍的设计压力乘以试验温度下的材料许用应力与设计温度下的材料许用应力的比值，其比值大于1.8时取1.8。

5）试验时，管束最高点设置排气口，充水时将内腔空气排尽。试验过程中，应保持观察面的干燥。

6）试验时，压力上升应缓慢进行。当压力升至试验压力的一半时，应对管束进行初步检查，确认无漏水和异常现象时，再将压力升至试验压力，并保压不少于1h。然后将压力降至试验压力的2/3，保持足够时间，以便用肉眼对所有焊缝和连接处作渗漏的检查。同时，对难以准确计算确定管箱的设计压力时，样机和首批产品在试压过程中，应按规定批准的试压程序，在管箱最高部位测量永久变形。

7）试压完毕，应将管束内腔的水放出并用压缩空气吹干。采取防潮措施后，二端封闭。

8）试验合格标准为所有焊缝无渗漏，所有部位无可见的异常变形。

4.5清洁，油漆，包装，装卸，运输与储存

4.5.1设备凡需要油漆的所有部件（除20#基管、双金属钢铝复合螺旋翅片部分外），在油漆前必须对金属表面按有关技术规定进行清洁处理。刷二道底漆、一道中间漆、两道面漆，除最后一道面漆由投标人供货，现场涂刷外，其余油漆均在工厂内完成，油漆颜色由招标人确定。另外，投标人应提供一定数量的油漆供现场补漆用。

4.5.2设备包装前应凃防腐漆，以便在运输保管中起防腐作用。

4.5.3凡电气设备必须严格包装，以确保在运输保管期间（考虑露天放置至少6个月）不被损坏，并防止受潮。

4.5.4所有外露部分应有保护装置，防止在运输和储存期间损坏。

4.5.5产品包装、运输、储存应符合本招标文件的有关规定。

4.5.6投标人应随投标文件提供设备包装示意图。

4.5.7包装与保管

在合同设备任何部分交付运输前，投标人应按照规定和本章所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

投标人应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在设备的设计结构上予以解决。

投标人提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，在合理时间内采取有效的防潮、抗氧化的措施。所有合同设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求，并不造成设备损害。

如果国家有关包装的标准或规范、本章所述的包装技术规范及合同设备承运人的包装要求之间不一致，则投标人应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。

投标人在投标时应随投标文件提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标人进行审查确认。投标文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的规范与标准的文件。

4.5.8组装

合同设备应尽量在投标人工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

投标人应对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备应作出详细说明，以便招标人进行审查。

4.6标准和规范

4.6.1设备的设计和制造，应符合现行使用的国家有关标准和原部颁标准。

投标人提供的设备的设计、制造、检验、测试及包装依据的最新版标准：

暖风器本体相关：

(1)《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG 21-2016

（2）《固定式压力容器安全技术监察规程》行业标准第1号修改单TSG 21-2016/XG1-2020

(3)《热交热器》GB/T 151-2014

（4）《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2021

（5）《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T438-2023

(6)《火力发电厂汽水管道设计技术规定》DL/T5054-2016

(7)《发电厂保温油漆设计规程》DL/T5072-2019

(8)《火力发电厂烟风煤粉管道设计规范》DL/T 5121-2020

(9)《火力发电厂职业安全设计规程》DL5053-2012

（10）《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》GB/T985.1-2008

(11)《埋弧焊的推荐坡口》GB/T985.2-2008

(12)《铝及铝合金气体保护焊的推荐坡口》GB/T985.3-2008

(13)《复合钢的推荐坡口》GB/T985.4-2008

(14)《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018

(15)《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》

GB/T 8923.1-2011

(16)《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第2部分:已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级》GB/T 8923.2-2008

(17)《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级》GB/T 8923.3-2009

(18)《机电产品包装通用技术要求》GB/T13384-2008

(19)《标牌》GB/T13306-2011

(20)《包装储运图示标志》GB191-2008

(21)《电力建设施工质量验收规程第2部分：锅炉机组》DL/T5210.2-2018

(22)《电力建设施工质量验收及评定规程第4部分：热工仪表及控制装置，DL5210.4-2018

(23)《电力建设施工质量验收规程第5部分：管道及系统》DL5210.5-2018

4.6.2在按以上技术标准设计制造的同时，还必须满足最新版的电力行业相应规范标准，当两者有矛盾时，以电力行业标准为准。

## 4.7数据表

表4.7-1一次风暖风器本体数据表（单台）

| 序号 | 项目 | 一次风暖风器数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基管布置方式 |  |
| 2 | 基管管排层数及各层管排间布置方式 |  |
| 3 | 暖风器管束通风面尺寸（m×m） |  |
| 4 | 单根基管有效长度（m） |  |
| 5 | 基管规格尺寸（外径×壁厚） |  |
| 6 | 单根基管换热面积（m2） |  |
| 7 | 翅化比 |  |
| 8 | 翅片管型式 |  |
| 9 | 翅片厚度（mm）及翅片材质 |  |
| 10 | 单个翅片尺寸（单位mm）及换热面积（mm2） |  |
| 11 | 相邻翅片布置间距（mm） |  |
| 12 | 暖风器安装型式 |  |
| 13 | 单台暖风器基管总数量 |  |
| 14 | 基管材质 |  |
| 15 | 基管与翅片的结合型式 |  |
| 16 | 设计压力（MPa） |  |
| 17 | 单根基管翅片管总表面积 |  |
| 18 | 管箱结构型式及材质 |  |
| 19 | 翅片防腐措施 |  |
| 20 | 基管防腐措施 |  |
| 21 | 无损检测方式及比例(%) |  |
| 22 | 设计压力及水压试验压力（MPa） |  |
| 23 | 换热面积 |  |
| 24 | 设备重量 |  |
| 25 | 满水后重量 |  |
| 26 | 暖风器壳体规格/材料 |  |
| 27 | 暖风器管束光管规格/材料 |  |
| 28 | 暖风器管束鳍片规格/材料 |  |
| 29 | 暖风器管板规格/材料 |  |
| 30 | 暖风器热媒水管道规格/材料 |  |
| 32 | 暖风器空气侧法兰规格/材料 |  |

表4.7-2二次风暖风器本体数据表（单台）

| 序号 | 项目 | 二次风暖风器数据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基管布置方式 |  |
| 2 | 基管管排层数及各层管排间布置方式 |  |
| 3 | 暖风器管束通风面尺寸（m×m） |  |
| 4 | 单根基管有效长度（m） |  |
| 5 | 基管规格尺寸（外径×壁厚） |  |
| 6 | 单根基管换热面积（m2） |  |
| 7 | 翅化比 |  |
| 8 | 翅片管型式 |  |
| 9 | 翅片厚度（mm）及翅片材质 |  |
| 10 | 单个翅片尺寸（单位mm）及换热面积（mm2） |  |
| 11 | 相邻翅片布置间距（mm） |  |
| 12 | 暖风器安装型式 |  |
| 13 | 单台暖风器基管总数量 |  |
| 14 | 基管材质 |  |
| 15 | 基管与翅片的结合型式 |  |
| 16 | 设计压力（MPa） |  |
| 17 | 单根基管翅片管总表面积 |  |
| 18 | 管箱结构型式及材质 |  |
| 19 | 翅片防腐措施 |  |
| 20 | 基管防腐措施 |  |
| 21 | 无损检测方式及比例(%) |  |
| 22 | 设计压力及水压试验压力（MPa） |  |
| 23 | 换热面积 |  |
| 24 | 设备重量 |  |
| 25 | 满水后重量 |  |
| 26 | 暖风器壳体规格/材料 |  |
| 27 | 暖风器管束光管规格/材料 |  |
| 28 | 暖风器管束鳍片规格/材料 |  |
| 29 | 暖风器管板规格/材料 |  |
| 30 | 暖风器热媒水管道规格/材料 |  |
| 32 | 暖风器空气侧法兰规格/材料 |  |

4.7-5一次风暖风器入口调节阀数据表

| 流量 | 最大/正常/最小 |  |
| --- | --- | --- |
| 进口压力MPa(a) | 最大/正常/最小 |  |
| 出口压力MPa(a) | 最大/正常/最小 |  |
| 系统设计压力MPa(a) |  |  |
| 温度°C | 设计温度/ 运行温度 |  |
| 介质类型 |  |  |

4.7-6二次风暖风器入口调节阀数据表

| 流量 | 最大/正常/最小 |  |
| --- | --- | --- |
| 进口压力MPa(a) | 最大/正常/最小 |  |
| 出口压力MPa(a) | 最大/正常/最小 |  |
| 系统设计压力MPa(a) |  |  |
| 温度°C | 设计温度/ 运行温度 |  |
| 介质类型 |  |  |

4.7-7蒸汽加热器数据表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换热器型号 |  |  |
| 2 | 有效表面积 | m2 |  |
| 3 | 蒸汽流量 | t/h |  |
| 4 | 加热器壳侧设计压力 | MPa |  |
| 5 | 加热器壳侧设计温度 | ℃ |  |
| 6 | 加热器管侧设计流量 | m3/h |  |
| 7 | 加热器进水温度 | ℃ |  |
| 8 | 加热器出水温度 | ℃ |  |
| 9 | 加热管外径/壁厚 | mm |  |
| 10 | 管子数量 | 根 |  |
| 11 | 管束材料 |  |  |
| 12 | 管侧水阻 | m |  |
| 13 | 壳体最大外径 | mm |  |
| 14 | 壳体壁厚 | mm |  |
| 15 | 壳体材料 |  |  |
| 16 | 换热系数 | W/℃.m2 |  |
| 17 | 上端差 | ℃ |  |
| 18 | 下端差 | ℃ |  |
| 19 | 对数平均温度差 | ℃ |  |
| 20 | 换热器换热面积 | m2 |  |
| 21 | 换热量 | MW |  |
| 22 | 重量 | t |  |

5、供货范围和交货期

5.1一般要求

5.1.1本章规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术协议的要求。

5.1.2投标人提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。本章所列的供货范围是投标人至少应供的，对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，若在安装、调试、运行中发现缺项，即使本章未列出和/或数目不足，投标人仍须在执行合同时补足，并不引起合同费用增加。

5.1.3除有特别注明外，所列数量均为单台机组所需。

5.1.4投标人提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，提供详细供货清单。并提供安装调试用备品备件。

5.1.5提供所供设备中的进口件清单。

5.1.6投标人提供的技术资料清单见第六章。

5.2供货范围

投标人应确保供货范围完整，满足招标人对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，投标人应补充供货。

投标人提供的设备包括：

（1）每台炉一次、二次风暖风器各2套共4套，设备接口（空气侧、热煤水侧、水侧）配对法兰、反法兰及螺栓、螺母垫片等附件。

（2）每台炉蒸汽加热器1套，设备接口配对法兰、反法兰及螺栓、螺母垫片等附件。

（2）暖风器及蒸汽加热器系统阀门（调阀、关断阀）、管道及附件等。暖风器热媒水从低温省煤器出口管道引出，回水至低温省煤器再循环泵入口。蒸汽加热器加热蒸汽从五段抽汽母管接引，疏水至疏水扩容器。暖风器及蒸汽加热器系统所有管道、管件、附件及支吊架由投标方设计供货并安装。

（3）控制用仪表、电缆等

（4）其他本工程所需的所有附件

（5）随机备件等

5.2.1供货设备表（单台机组，包括但不限于，投标方对系统的完整性负责）

| 序号 | 名称 | 规格和型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 一次风暖风器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暖风器本体及框架法兰及反法兰（含驱动装置等） |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 暖风器热媒水接口反法兰及附件 |  | 套 |  |  |  |
| 二 | 二次风暖风器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 暖风器本体及框架法兰及反法兰（含驱动装置等） |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 暖风器热媒水接口反法兰及附件 |  | 套 |  |  |  |
| 三 | 蒸汽加热器 |  | 套 |  |  |  |
| 1 | 蒸汽加热器本体 |  | 套 |  |  |  |
| 2 | 蒸汽加热器接口反法兰及附件 |  | 套 |  |  |  |
| 3 | 蒸汽流量测量装置 | 1 | 套 |  |  | 温度、压力补偿 |
| 四 | 暖风器系统及蒸汽加热器系统阀门（调阀、关断阀）、管道及附件等 |  | 个 |  |  | 需按系统单列 |
| 五 | 热电阻 |  | 只 |  |  |  |
| 六 | 双金属温度计 |  | 块 |  |  |  |
| 七 | 电缆 |  | 批 |  |  | 满足现场所需 |

5.2.2进口件清单（单台机组）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

5.2.3分包与外购（单台机组）

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 分包商名称 | 设备产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

5.2.4专用工具

| 序号 | 专用工具名称 | 型号 | 数量 | 产地/制造厂名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

5.2.5随机备品备件

| 序号 | 备品、备件名称 | 型号 | 数量 | 产地/制造厂名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

5.2.6热工仪表

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 产地/制造厂名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

5.3设备交货进度

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。交货进度暂定2026年4月，具体时间以招标人正式通知为准。

设备和材料交货进度

| 序号 | 设备名称 | 投标人建议的到货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次风暖风器本体及附件 |  |  |
| 2 | 二次风暖风器本体及附件 |  |  |
| 3 | 蒸汽加热器本体及附件 |  |  |
| 4 | 指导施工人员进驻现场时间 |  |  |

说明：

1）备品备件及专用工具随主设备同时交货。

2）本交货时间为暂定计划，具体交货时间可根据工程进度的要求做相应的调整。

3）交货地点为万基宏远电力有限公司院内。

6、工程综合管理

6.1.总述

6.1.1本附件就水媒式暖风器改造工程现场工程管理的有关工作范围、工作责任、相互关系及主要的管理标准等问题，对本工程实施的具体指导原则提出规范性条款，作为招标方和投标方的行为准则。

6.1.2本工程作业范围为洛阳万基宏远电力有限公司2×600MW机组锅炉相关区域，与电厂接口部分由招标方协调，相关施工工作由投标方进行，有关费用由投标方负责，且已经包括在合同总价之中。

6.1.3招标方、投标方在水媒式暖风器改造工程建设期间，对涉及各种问题、建议、情况交流等较重大的事项均应以书面文件的形式往来。如果在此期间发生任何争议，以书面文件为第一证据。

6.1.4招标方有权要求投标方调换经审查不合格的人员、有重大过失的人员、以及在实施本项目工作时不能正确履行合同的人员等。投标方应慎重考虑招标方的意见并在3个工作日内书面回复招标方。

6.1.5招标方对投标方文件的确认以及对工程的参与配合不免除投标方的责任，并且招标方不承担对投标方的分包商的任何管理责任及其它一切责任。

6.1.6本改造工程涉及的脚手架搭设、保温材料施工以及消耗性材料（保温材料、氧气、乙炔等）全部由投标方负责。

6.2.工作范围

6.2.1概述

投标方负责为招标方提供一套完整的水媒式暖风器系统，负责改造工程的设计、采购、施工安装和试运行服务等全过程，向招标方交付具备使用条件的工程。总的工作范围包括全部设计、设备制造（含现场制作设备）、设备及材料供货、运输、设备安装、调试、技术服务、人员培训、试验、检验、售后服务等以及为本次改造而进行其他设备的改造设计、制造、供货、运输和储存、转运拆除废旧物资、安装、恢复原系统、调试、检验、试验、试运行、考核运行、消缺、培训以及工程移交后的售后服务等。

6.2.2施工和安装

6.2.2.1投标方负责水媒式暖风器改造的现场安装工并对施工安装方案和质量负责。本合同涉及范围内旧设备的拆除和新设备的安装和调试均由投标方负责（脚手架由投标方负责），拆下的旧设备归招标方所有，投标方负责运送至指定厂内地点。整个拆除、安装、调试过程须在招标方人员监督下进行。重要工序由投标方提供，经双方技术人员签字确认。

6.2.2.2投标方在应提供完整的施工组织方案、设计供货安装进度，提供施工图纸、施工方案及安全措施、施工进度网络图。

6.2.2.3本改造项目施工机具、消耗性材料、保温材料全部由投标方负责。

6.2.2.4改造后的冷态调试、热态调试试验：投标方负责在设备安装、保温及现场检验和试验工作全部完成之后，进行系统调试。

6.3.工程管理

6.3.1投标方项目组织机构及要求

为了保证水媒式暖风器改造工程按规定建成投产，在本工程实施的全过程中，投标方应在招标方的监督和指导之下通过建立和健全相应的组织机构，组织、联系、协调各有关单位，对本工程建设项目实施有效的管理，以保证本项目在安全、质量、技术、工期、物资、投资控制、文明施工、档案管理等各个方面均达到规定标准，按期投产并移交招标方。因此，投标方应为本项目建立专门的总承包管理机构，并设置专门人员负责上述工作并保持与招标方和有关单位的联系。

投标方应建立适应本项目的技术管理体系，各级、各专责技术负责人要具有相应的资质、能胜任水媒式暖风器改造工程技术工作，名单应报招标方同意并备案。

特种作业人员（含高处作业）必须持有满足应急管理局要求的证书，并提供应急管理局网站查询资料，特种设备操作人员应提供市场监督管理局查询的证书资料；安全员必须持有安全资格管理证书且在有效期内；投标方所有人员应具备一定的安全基础知识，能独立完成招标方组织的各项培训、考试。

投标方负责人、安全员、工程技术人员距离开工日期至少提前5天到招标方接受安全教育培训和安全技术交底。以上主要负责人员（指部门负责人及以上人员）任命名单、资质、行政职务、组织关系、以及授权等均应书面通知招标方。招标方将对此进行审查认可，未经招标方同意，在工程建设期间投标方不得任意更换主要负责人员。

6.3.2投标方应设立项目部并明确项目经理的工作范围和职责、职权，由项目经理负责制定相应的、适应本项目的各项管理制度，例如安全、质量、进度、文明生产、会议制度等方面的管理制度等。并以书面文件的形式在合同生效后提交招标方审查后执行。

项目经理应挑选具有资质、业绩（至少担任过单机容量300MW水媒式暖风器改造工程项目经理）并符合本工程项目条件的人员担任，各部门负责人员也应委派具有相应资质和业绩的人员担任。名单应送交招标方审核后执行。对招标方表示有疑问的人员应慎重选派。

6.3.3项目方案

投标方应按合同规定的技术标准、技术规范、制造厂标准进行设计、物资及设备采购、施工、调试、验收等，但不限于此，必须保证水媒式暖风器改造工程各个环节都达到合同规定的技术标准。

为了保证本水媒式暖风器改造工程建设达到规定标准，投标方应根据工程合同、标准和规范编制有关的项目组织方案，经招标方审核同意后实施，作为投标方在招标方的监督、指导之下，指导本热管低温省煤器改造工程建设的基本文件之一。至少包括以下部分，但不限于此：

总承包组织大纲

设计组织大纲

机械设备和材料安装施工组织大纲

热控安装组织大纲

调试大纲

试运行大纲

物资管理办法

6.4.工程进度管理和计划

投标方应根据本改造工程的改造范围及特点、项目组织实施程序及试生产顺序要求，合理编制本水媒式暖风器改造工程总的控制工期，并标出关键的控制节点工期，合同谈判时提交，供招标方确认。

投标方应按照制定的项目总进度表，把工程设计、设备材料采购、工程施工、试车、试验及调试、工程建设条件的要求进行统筹安排合理交叉，制定出切实可行且留有余地的工程统筹控制计划、工程项目各个阶段详细的进度表和工程项目各个阶段详细的进度控制网络计划图。

投标方应按周、月编制作业进度计划和作业进度完成情况报告，送招标方备案。

投标方应承诺本水媒式暖风器改造工程按规定按期完成的条件，例如库房、组合场地、加工场地、公路运输等条件，不限于此，由投标方负责，组织落实情况报招标方备案，并保证此类事务不影响工期。

招标方不接受投标方要求调整合同规定的总工期的要求，除非投标方能证明工期延误属于招标方的责任。不可抗力造成的工期延误或装置损坏由双方协商解决。

项目施工进度表和设备交货进度表应在技术协议中提交、合同谈判时招标方确认。

6.4.1设计进度及管理

本水媒式暖风器改造工程应保证工艺技术先进，系统配置合理，设备性能可靠，装置投产后要达到设计能力，安全、经济运行。要达到上述标准，至关重要的是项目设计，投标方要保证设计工作达到合同规定的各项性能保证指标。

投标方应按照招标方确定的工程总体进度要求，按时提供基本设计文件、详细设计文件、设备采购技术技术协议及施工、安装、运行说明书。

投标方提供的设计不仅应满足施工、安装和调试的要求，还应满足招标方运行、维护和检修方便的需要，而且同时应符合本标书中规定的技术要求。本设计应能达到优良的技术经济指标，满足合同中规定的各项保证值要求。在本工程实施过程中，因各种原因需要进行小型的设计修改，例如避碰、遗漏等，这些修改应经招标方代表签字确认。本项目的设计修改不涉及工艺、主要设备、主要材料、不降低建设标准等关键环节。

投标方按照招标方的总体进度要求，组织召开设计联络会。

6.4.2设备材料采购进度及管理

根据项目进度要求，负责编制采购计划，负责编制技术协议或询价函。投标方负责招标、组织评标和合同谈判，投标方应保证所采购的所有设备满足工程总进度、性能指标和安全可靠运行的要求。

根据总进度的要求，结合现场的实际情况（存放场地及库房条件）和设备的保管要求，由投标方负责编排详细的设备交货进度，并会同招标方与各设备供货商在合同谈判中予以落实，并以合同附件加以明确。投标方在施工过程中应按合同规定的交货进度，结合工程实际情况及时跟踪、催交设备。

投标方承包设备管理工作的范围是从合同签订后开始，在合同执行过程全过程的管理服务（包括但不仅仅限于：货讯管理、跟踪；交货资料管理；工厂监造；设备催交；工厂检验；运输及保险；现场接运；开箱检验；仓储保管；品质检验和性能考核；对外索赔取证等）。

6.4.3施工及调试进度及管理

6.4.3.1施工组织方案

投标方应对整个工程施工的思路、想法、主吊车的选用等进行叙述，对施工总平面布置、施工区域划分和施工用地面积指标、交通运输组织、施工管线平面布置、施工机械平面布置、施工总平面管理、施工临时设施及场地（包括土建工程生产性施工临时建筑及施工场地、安装工程生产性施工临时建筑及施工场地、生活性施工临时建筑）等进行说明，并提出施工临时建筑总面积。

6.4.3.2施工力能供应和施工人力、机具配置

投标方应对施工时供水、供电、供热、以及氧气、乙炔、氩气和压缩空气等供应方式等进行说明；并提出综合劳动力和主要工种劳动力安排计划，以及主要施工机械设备配置及进场计划施工人员组织、施工机具数量等。

主要施工方案

一二次风暖风器、蒸汽加热器安装方案

6.4.3.3分部调试方案

设备、分系统单独试运转试验应在调试工作开始之前由投标方负责进行，并消除所发现的缺陷。在开始试验前，投标方应按系统提供装置的分部试运方案。投标方应确保各个系统能够正常运行，满足技术协议中的各项要求。

6.4.3.4整体调试方案

在机械安装、保温及现场检验试验以及分部调试工作都完成并通过竣工检验之后，应进行冷态调试试验，冷态试验调试完毕。

在装置通过竣工检验之前，投标方必须向招标方提交详细的调试计划及运行操作手册。装置试运行的时间和负荷范围须事先征求招标方同意。

投标方应对全套装置的启动、调试及性能试验工作负全部责任。投标方应派调试和性能试验人员到现场以便直接指挥或管理招标方操作人员正确处理和操作系统及设备。

控制系统应具有良好的响应特性，并符合本技术协议的要求。

6.5.质量目标及保证措施

6.5.1质量目标

6.5.1.1投标方应结合工程实际情况，提供符合ISO9001：2000质量管理体系要求的质量计划或质保大纲。

6.5.1.2投标方应结合工程实际情况，提供达标创优的策划、措施。

6.5.1.3投标方负责总承包范围内的从初步设计到竣工的全面质量管理，使项目建设按照设备供货商提供的技术、标准，国内的有关电力建设施工、调试的技术规范、标准、验收规程要求进行设计、设备制造、材料采购、土建施工、设备安装、调试以至移交生产的全过程、全方位的质量管理，使之满足设计要求,移交生产达标并形成综合生产能力。本工程质量总体要求为：

6.5.1.4安装项目单位工程优良率100%

分部工程优良率为100%

分项工程优良率>98%

分项工程合格率100%

安装焊口一检合格率99%以上

6.5.1.5本工程所有工程项目的施工质量将全部受监受检，施工全过程受控，将不合格品消除在施工过程中，确保施工结果及成品质量项符合标准，达到优良。

6.5.2质量标准

投标方用于质量管理的国内标准和规范参见附件11，引进标准和规范在签订合同之后按规定翻译后提供给招标方。

6.5.3质量控制

6.5.3.1设计质量

6.5.3.1.1投标方负责按照与外商的合同中规定的技术规范、标准审查设备供货商的设计（包括图纸、资料的质量），及时发现不符项并提出处理意见，重大问题报招标方认可后实施。

6.5.3.1.2投标方负责设计范围内的设计质量，确保项目设计符合国家的有关法律、法规和技术标准。

6.5.3.1.3当设计与现场实际不符或其它原因需要设计变更时，应报招标方认可后由投标方组织实施。

6.5.3.1.4投标方负责组织设计交底与图纸会审。

6.5.3.2设备和材料质量

6.5.3.2.1投标方负责按照合同规定的技术规范、标准监督、检查设备的制造质量，在设备厂家监造、开箱检查、以及设备安装过程中及时发现不符项，作好记录、签证工作，并提出处理意见，发现重大问题，应报招标方认可后由投标方实施。

6.5.3.2.2投标方负责自行采购的产品质量和服务质量，建立不合格产品管理程序，不合格产品不得用在工程上。

6.5.3.2.3投标方对本工程供应的主要设备、主要材料如发现重大质量问题，应在第一时间内通知招标方，并按有关规定积极处理。处理的结果必须经招标方确认。投标方对其它设备、材料发生的质量问题和处理方案，也应通知招标方并取得同意。

6.5.3.3施工质量

6.5.3.3.1投标方根据质量管理的要求，建立质量体系，编制质保程序，并根据实际情况，编制河南龙泉金亨电力有限公司热管低温省煤器工程质量控制计划，质量检验和试验计划,报招标方认可后由投标方组织实施。

6.5.3.3.2投标方将编制总承包范围内的施工组织设计和重大施工技术措施、方案，报招标方或招标方代表认可后由投标方组织实施。

6.5.3.3.3经招标方同意的投标方向外分包工程，投标方仍应对质量负全部责任。

6.5.3.3.4招标方有权监督检查，有权发出纠正通知，投标方应在规定期限内采取纠正措施，当发现有严重损害质量、或多次采取纠正措施均无效的情况时，招标方或招标方代表有权使用质量一票否决权，发布警告或停工令。

6.5.3.3.5投标方对工程中采用的新材料、新结构、施工新工艺、新技术，均应审核其技术鉴定书。未经试验或无技术鉴定书的新工艺、新技术、新材料、新结构不得在工程上应用。

6.5.3.3.6主要单项、单位工程的开工，由投标方提出开工申请报告，招标方复核后发布开工令。

6.5.3.3.7工程施工质量必须符合外商图纸、资料以及国内有关电力建设的标准要求，工程的最终质量验收评定结果达到优良标准。

6.5.3.3.8对质量检验和试验计划中规定的控制点，投标方应于24小时前（厂外工程48小时），书面通知招标方以及招标方代表，招标方或招标方代表按时到达现场进行检查，如无异议，双方代表签字。对见证点，如招标方代表未能及时到现场，投标方可自检合格后继续施工。对停工待检点，如招标方代表未能及时到现场，投标方等待2小时后，将继续施工，招标方以及招标方代表则应予承认，并在3天内补办此项目签字。

6.5.3.3.9投标方应严格执行隐蔽工程验收制度，隐蔽工程在具备覆盖条件时，投标方应于24小时（厂外工程48小时）前书面通知招标方以及招标方代表，招标方代表按时到现场验收，然后办理隐蔽工程验收手续，如招标方代表未到现场检查验收，投标方可自行检查验收，并做好记录后覆盖，招标方以及招标方代表应予承认。日后如招标方或招标方代表提出开挖检查，投标方应按招标方要求挖出。检查结果不符合质量要求者，其返工费用由投标方负责，如质量符合要求则费用由招标方负责。投标方在隐蔽工程施工前，未按规定书面通知招标方检查验收，擅自覆盖隐蔽工程，招标方有权要求停工，停工损失由投标方自行负责。上道工序未经验收合格，不得进行下一道工序的施工。

6.5.3.3.10投标方对完成的分项、分部工程，按相应的质量评定标准和方法进行检查、验收，通知招标方代表参加。对阶段性或单位工程的检查验收，由投标方向质监站提出申请（质监站同意），由质监站组织进行监督检查，通知招标方以及招标方代表参加。

6.5.3.3.11发生质量事故，投标方应报招标方以及招标方代表共同研究处理，在任何情况下，都不能使最终工程质量受到影响，造成隐患，否则，招标方或招标方代表有权要求投标方返工，并保证工期，由此发生的费用由投标方负责。

6.5.3.4调试质量

6.5.3.4.1投标方负责建立调试质量管理体系，编制调试质量控制计划和质保程序以及单机、分系统和整套启动调试方案。

6.5.3.4.2投标方负责编制调试质量检验计划，确定调试项目见证点或控制点。

5.3.4.3调试质量要求达到部颁《火电工程调整试运质量检验评定标准（1996版）》优的标准。

6.5.3.4.4招标方组织完成热管低温省煤器装置的性能考核，性能指标达到设计值。如性能不能达到设计值，则按考核指标进行考核。

6.5.4验收

本改造工程应严格按合同和有关标准、规范建设并完成。在招标方的监督、指导下，由投标方设计、设备和材料供应、施工、调试、试运行合格后，由招标方验收合格。

6.5.5质量管理考核细则

6.5.5.1投标方违反合同要求转包工程或违反合同要求分包工程，且分包给不具备相应资质的单位，招标方将按合同违约条款处理并将其违法行为上报至建设行政主管部门进行处罚；对造成质量损失的，承担赔偿责任。

6.5.5.2投标方在办理合同规定的分包业务时，未经合同规定审核单位的同意将业务分包给不具相应资质的单位的，责令改正并处罚款：10000～20000元。

6.5.5.3投标方因管理不善、人员过失等原因，发生重大质量事故的，除承担质量事故造成的全部损失外应在招标方的要求下限期完成整改，如经整改仍达不到标准的，招标方有权终止合同。

6.5.5.4施工承包商有下列情形之一的，责令改正并处罚款500～30000元。

6.5.5.4.1项目经理、施工负责人及设计负责人自工程前期筹划至工程竣工止，每月在施工现场少于22天，工程施工作业密集或工期紧张时少于30天。

6.5.5.4.2施工组织措施未得到批准、施工之前未对作业人员作书面的技术及质量标准的交底并报监理部备案；无开工令自行开工的；

6.5.5.4.3没有正当理由和合理手续拖延开工时间，停工令后未经监理工程师同意擅自开工的；

6.5.5.4.4不合格材料、构配件以及材料未经检验而使用的；

6.5.5.4.5违反工程建设强制性标准降低工程质量或不按规范操作或不按标准和施工图纸施工的；

6.5.5.4.6工程未经验收或验收不合格而进行下道工序、隐蔽、交工的；

6.5.5.4.7对质检（监）人员和监理工程师提出的质量问题超过要求时间不处理（或不答复）或再次处理仍不合格的；

6.5.5.4.8未经项目监理部的批准进行任何质量问题的修复、纠偏等工作。

6.5.5.4.9各种验收表格的填报资料，必须真实、准确，真正做到现场实测实量，不准弄虚作假。

6.5.5.4.10存在质量通病且消除不力的；

6.5.5.4.11发生质量事故隐瞒不报、谎报或者拖延报告期限的；

6.5.5.4.12造成成品二次污染的。

上述条款造成工程质量不符合质量标准的，要负责返工、修理，并赔偿相应的经济损失。造成质量事故的责令整顿，如整改不力再次发生事故则责令退出现场。

7、技术资料和交付进度

7.1一般要求

7.1.1投标人提供的资料使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。外方提供的图纸和资料翻译成中文随同原文一并提交招标人。图纸资料以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还提供软盘或光盘。图纸为AutoCAD格式，文本文件为Word/Excel格式。

7.1.2资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

7.1.3投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同草签后半个月内提交主要技术数据清单及满足工程设计的图纸资料。

7.1.4投标人提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

7.1.5对于其它没有列入合同技术数据清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，投标人及时免费提供新的技术资料。

7.1.6招标人将及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

7.1.7投标人提供的施工用技术资料为每台机组10套，电子文本2套，且在设备交货前10天提前供完。并盖有“河南万基宏远电力有限公司机组灵活性改造工程专用”及“正式资料”字样专用章。

7.1.8投标人在配合工程设计阶段应提供的技术资料为5套，电子文本2套。

7.1.9投标人提供的图纸应清晰，不得提供缩微复印的图纸。

7.1.10如有英文资料，请投标人提供中文资料，并以中文资料为准。

7.2图纸资料要求

协议签订后7天内提供正式图纸文件资料，最终图纸注明定货合同号并有明显的最终版标记。

7.2.1配合工程设计的资料和图纸

1）暖风器说明书。

2）暖风器安装使用手册。

3）运行人员培训手册。

4）暖风器的系统图、供货范围内的设备总图、外形图、接口图等全部图纸。

5）所有计算书及计算结果表（包括水媒量、换热面积、阻力等）。

6）供货清单。

7）易损件清单及加工制造图纸。

8）技术协议中其它部分所提及的图纸。

9）暖风器、疏水器质量保证书、合格证。

7.2.3随机提供的资料：

7.2.3.1供货清单、易损件清单、备品备件表、装箱清单；

7.2.3.2随设备按常规向招标人提供的设备图纸及安装使用说明书。

7.2.3.3随设备提供产品质量合格证明书；

7.2.3.4随设备提供产品性能试验报告；

7.2.4设备监造检查所需要的技术资料

投标人提供满足合同设备监造检查/见证所需要的全部技术资料。

7.2.5施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料，包括但不限于：

7.2.5.1提供设备安装、运行、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

7.2.5.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术资料（包括设备总图、部件总图、计算资料等）。

7.2.5.3设备安装、运行、维护、检修说明书（包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、启动调试要领、运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等）。

7.2.5.4投标人提供备品、配件清单。

7.2.6投标人提供的其它技术资料，包括但不限于：

7.2.6.1检查记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

7.2.6.2投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

7.2.6.3设备和备品管理资料文件（包括设备和备品发运和装箱的详细资料，设备和备品存放与保管技术要求，运输超重、超大件的明细表和外形图）。

7.2.6.4详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能试验等的证明。

8、设备监造（检验）和性能验收试验

## 8.1概述

8.1.1本章用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合本技术规范的要求。

8.1.2投标人应在合同生效后3个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准应符合本技术规范的规定。

## 8.2工厂检查

8.2.1工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

8.2.2检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

8.2.3投标人检验的结果要满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

8.2.4工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

## 8.3设备监造

8.3.1监造依据

本招标书、GB/T26429-2022《设备工程监理规范》、DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》以及国家有关规定。

8.3.2监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

8.3.3监造内容：

表8.3.3监造项目表

| 序号 | 零部件名称 | 质量见证项目 | 见证方式 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | H | W | R | 数量 |
| 1 | 材质 | 材质报告，材质复检报告 | √ |  |  |  |
| 2 | 焊接 | 拍片 | √ |  |  |  |
| 3 | 水压试验 | 水压试验 | √ |  |  |  |
| 4 | 控制柜 | 模拟动作试验 |  | √ |  |  |
| 注：H—停工待检，W—现场见证，R—文件见证，数量—检验数量 |  |  |  |  |  |  |

8.3.4对投标人配合监造的要求

8.3.4.1投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

8.3.4.2投标人应给招标人监造代表提供工作、生活方便。

8.3.4.3投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

8.3.4.4招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提供方便。

8.3.4.5投标人应在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表

## 8.4性能验收试验

8.4.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。

8.4.2性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

8.4.3性能验收试验的时间：改造完成且投入运行后六个月内进行，具体试验时间由招、投标双方协商确定。

8.4.4性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由招、投标双方共同认可的测试单位进行。8.4.5性能验收试验的内容：依据本技术协议中有关标准和规范。

8.4.5.1在机组20%THA（132MW）工况下（可以有其它辅助换热措施的情况下）进行性能考核试验,保证满足一二次风温升要求。

8.4.5.2性能保证值不能达到本合同技术协议规定时，允许乙方在甲方规定时间内进行一次整改处理。整改处理完成后，六个月内再次开展性能验收试验，质保期顺延。

8.4.5.3乙方在完成一次整改后，性能保证值仍不能满足技术协议要求时，按照以下条款考核：

(1)一次风温升：25℃≤一次风暖风器温升＜30℃时，按照（30℃－实际值），每降低1℃，考核3万元；20℃≤一次风暖风器温升＜25℃，按照（30℃－实际值），每降低1℃，考核5万元。

(2)二次风温升：23℃≤二次风暖风器温升＜25℃时，按照（25℃－实际值），每降低1℃，考核3万元；20℃≤二次风暖风器温升＜23℃，按照（25℃－实际值），每降低1℃，考核5万元。

(3)单台一次风暖风器热媒水耗量：超设计流量1吨/小时，考核5万元。

(4)单台二次风暖风器热媒水耗量：超设计流量1吨/小时，考核5万元。

8.4.5.4一、二次风暖风器阻力不满足技术协议保证值要求：

（1）乙方保证值＜一、二次风暖风器阻力≤保证值+50pa时，按照（实际值－保证值），考核5万元；

（2）乙方保证值＜一、二次风暖风器阻力≤保证值+100pa时，按照（实际值－保证值），考核8万元；

（3）一、二次风暖风器阻力＞保证值+100pa时，考核10万元。

8.4.6性能验收试验的标准和方法：依据本技术协议中有关标准和规范：

8.4.7性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

8.4.8性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决。

进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

9、投标资质及业绩要求

1）投标单位为中华人民共和国境内合法注册的独立法人或其他组织，具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，应具有设计和生产制造及调试能力，须提供有效的证明文件。

- 2）没有处于被责令停产、停业或进入破产程序，生产经营不正常或不具备合同履约能力。

- 3）没有处于行政主管部门或行业系统内单位相关文件确认的禁止投标的处罚期内

- 4）投标单位不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(在评标期间尚未解除的)。不得在“信用中国”网站被列入“失信被执行人名单”(在评标期间尚未解除的)。

5）具有电力工程或机电工程施工总承包或环保工程专业承包二级及以上资质。

6）具有有效的营业执照、安全生产许可证、质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

7）项目经理的资格要求：投标方须提供拟任项目经理有效的机电专业二级注册建造师证书或高级专业技术职称证书。

8）投标单位近年来须至少具有600MW燃煤机组水媒式暖风器改造或供货合同业绩2份。投标人须提供能证明本次招标业绩要求的合同扫描件，合同扫描件须至少包含：合同买卖双方盖章页、合同签订时间和业绩要求中的关键信息页、用户证明、税票等。

- 10、投标方需要说明的其他事项

（投标方补充）